## !
ООО "Городская электосетевая компания"
2024 год
после 2018
Форма 1.1 | Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за год
Форма 1.9 | Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
Форма 3.1 | Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период
Форма 3.2 | Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период
Форма 4.1 | Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
Форма 4.2 | Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Форма 8.1 | Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах электросетевых организаций за год
Форма 8.3 | Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей

## 1.1
Форма 1.1
Журнал учёта текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации
за 2024 год
ООО "Городская электосетевая компания
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Оперативный журнал | 13.666 | 3189
2 | Оперативный журнал | 8.668 | 3636
3 | Оперативный журнал | 21.498 | 3652
4 | Оперативный журнал | 46.286 | 3644
5 | Оперативный журнал | 79.988 | 3661
6 | Оперативный журнал | 35.452 | 3656
7 | Оперативный журнал | 29.922 | 3671
8 | Оперативный журнал | 81.498 | 3749
9 | Оперативный журнал | 53.448 | 3810
10 | Оперативный журнал | 12.499 | 3840
11 | Оперативный журнал | 17.9 | 3879
12 | Оперативный журнал | 15.966 | 3872
* в том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
2024 год
ООО "Городская электосетевая компания"
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 352.57 | Расчет объема работ в условных единицах ООО "ГЭСК" по состоянию на 01.01.2025г. (по балансовой принадлежности)
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 187.314 | Расчет объема работ в условных единицах ООО "ГЭСК" по состоянию на 01.01.2025г. (по балансовой принадлежности)
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 57.25
3 | Максимальное за год число точек поставки, шт. | 3879 | Переченьточек поставки и средств расчетного учета покупателя и места их установки. Перечень средств измерения, используемых для определения объемов электроэнергии и мощности.
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 1021 | Расчет объема работ в условных единицах ООО "ГЭСК" по состоянию на 01.01.2025г. (по балансовой принадлежности)
5 | Средняя летняя температура, 0С | 18.8 | Сборник Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации»
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 | форма 9.1 приложения №9 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества…
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 5 | форма 9.2 приложения №9 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества…
<1> Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) – протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км; <1.1> Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % – доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %; <4> Число разъединителей и выключателей – совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.; <5> Средняя летняя температура – в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации».

## 3.1
Приложение №2
|  | Форма 3.1 | Пзаяв_тпр
Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети
2024 год
ООО "Городская электосетевая компания"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ п/п | Показатель | Число, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 55
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) | 0
3 | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) | 1
Директор Слободин Игорь Борисович
Должность Ф.И.О. Подпись

## 3.2
|  | Форма 3.2 | П нс_тпр
Отчетные данные для расчета значения показателя качества
исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети
2024 год
ООО "Городская электосетевая компания"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | Число, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | 42
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 1
Директор Слободин Игорь Борисович
Должность Ф.И.О. Подпись

## 4.1
Форма 4.1
Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
2024 год
ООО "Городская электосетевая компания"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | № формулы (пункта) методических указаний | Значение
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | -
2 | Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 4 | -
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 0.18012
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0.03746
5 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 или 12 | 1
6 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 | -
7 | Плановое значение показателя Пп, Пппл | Пункт 4.1 методических указаний | -
8 | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | 1
9 | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний | -
10 | Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний | -
11 | Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний | 2.097
12 | Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний | 0.70622
13 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний | -
14 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | 1
15 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | 1
16 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5 методических указаний | -
17 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
18 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
19 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0 | 0;-1 (Приказ МЭ от 15.04.2014 №186)
| Коэффициент допустимого отклонения для показателя уровня надежности оказываемых услуг (Пsaidi), К1m (Km) | Пункт 4.2.7 методических указаний (см. Справочно) | 0.3 | приказ МЭ РФ от 18.10.2017 №976
| Коэффициент допустимого отклонения для показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр), К | Пункт 4.1.3 методических указаний (см. Справочно) | 1
| Коэффициент допустимого отклонения для показателя уровня надежности оказываемых услуг (Пsaifi), К1m (Km) | Пункт 4.2.7 методических указаний (см. Справочно) | 0.3 | приказ МЭ РФ от 18.10.2017 №976
Директор Слободин Игорь Борисович
Должность Ф.И.О. Подпись
Заполняются только ячейки желтого цвета и пункт 19
Серое поле - считается автоматически (кроме пункта 19)

## 4.2
Форма 4.2
Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
2024 год
ООО "Городская электосетевая компания
№ п/п | Показатель | № пункта методических указаний | Значение | Примечание
1 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пункт 5 | - | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
2 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | пункт 5 | 1 | Для территориальной сетевой организации
3 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | пункт 5 | 1 | Для территориальной сетевой организации
4 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | пункт 5 | - | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
5 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 | пункт 5 | 0 | Для территориальной сетевой организации
6 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 | пункт 5 | 0 | Для территориальной сетевой организации
7 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 | пункт 5 | 0 | Для территориальной сетевой организации
8 | Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | пункт 5 | 0.6
Директор Слободин Игорь Борисович
Должность Ф.И.О. Подпись
Серое поле - считается автоматически
Понижающий (повышающий) коэффициент к НВВ = Обобщенный показатель уровня надежности Коб*2%
основание - приказ ФСТ от26.10.2010 № 254-э/1
Расчет понижающего (повышающего) коэффициента к НВВ
0.012

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [22 empty] | 2024 год
ООО "Городская электосетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. Индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации |  | Диспетчерское наименованиеобъекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и датавосстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВ |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
|  | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | [10 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "КТП -ф. 4 от ЗТП «Кирпичный завод-3», г. Грязовец | 0.38 | 11,10 2024.01.10 | 14,10 2024.01.10 | П | 3 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 36 | 12 | 0
2 | Служба эксплуатации распределительных сетей | РП | РУ-0,4 кВ РТП № 34, г. Вологда | 6 (6.3) | 10,00 2024.01.12 | 11,00 2024.01.12 | П | 1 | РП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3 | Служба эксплуатации распределительных сетей | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "КТП ф.2 ул. Кленовая" от КТП «Кленовая», п. Ермаково, Вологодский МО | 0.38 | 10,10 2024.01.24 | 14,20 2024.01.24 | П | 4.166 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 4.166 | 1 | 0
4 | Служба эксплуатации распределительных сетей | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "ЗТП ф. ул. Зеленая " от ЗТП -1, п. Стризнево, Вологодский МО | 0.38 | 10,30 2024.01.26 | 16,00 2024.01.26 | П | 5.5 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 71.5 | 13 | 0
5 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | КЛ | РП-8 яч.14-ТП-31 | 10 (10.5) | 13,30 2024.02.02 | 14,30 2024.02.02 | В | 1 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-31 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 238 |  | 05.02.2024 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1
6 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | РП | ГПП-8 секция 2 | 10 (10.5) | 10,21 2024.02.06 | 10,46 2024.02.06 | В | 0.42 | РП 10 (10.5) кВ РП-4,РП-7,РП-5а,РП-5,РП-1 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 3 | 111 | 1 | 2500 | ПАО "Северсталь" | 07.02.2024 | 3.4.9.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "ЗТП ф. ул. Зеленая " от ЗТП -2, п. Стризнево, Вологодский МО | 0.38 | 09,50 2024.02.16 | 11,40 2024.02.16 | П | 1.833 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 62.322 | 34 | 0
8 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "ЗТП ф. ул. Молодежная" от ЗТП -5, п. Непотягово, Вологодский МО | 0.38 | 10,15 2024.02.20 | 11,05 2024.02.20 | П | 0.833 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 10 | 0
9 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "ЗТП ф.д. №48" от ЗТП -Торговый центр, п. Непотягово, Вологодский МО | 0.38 | 12,00 2024.02.20 | 12,55 2024.02.20 | П | 0.916 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 15.572 | 17 | 0
10 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | ТП-430 | 6 (6.3) | 16,45 2024.02.21 | 17,15 2024.02.21 | П | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0
11 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "ЗТП ф. КНС, коттеджи " от ЗТП -9, п. Ермаково, Вологодский МО | 0.38 | 09,40 2024.02.28 | 12,50 2024.02.28 | П | 3.166 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 66.486 | 21 | 0
12 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "ЗТП ф. дома 2А-31 " от ЗТП "Поселок", п. Можайское, Вологодский МО | 0.38 | 09,20 2024.03.06 | 11,15 2024.03.06 | П | 1.916 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 74.724 | 39 | 0
13 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "КТП ф.Гаражи " от КТП "Хозпостройки", п. Непотягово, Вологодский МО | 0.38 | 10,00 2024.03.07 | 12,15 2024.03.07 | П | 2.25 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 103.5 | 46 | 0
14 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "КТП -ф. Котельниково " от КТП "КНС-2", п. Можайское, Вологодский МО | 0.38 | 09,10 2024.03.12 | 10,35 2024.03.12 | П | 1.416 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 28.32 | 20 | 0
15 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "КТП- ф. Дачи " от КТП "Дворы", п. Надеево, Вологодский МО | 0.38 | 10,00 2024.03.13 | 14,00 2024.03.13 | П | 4 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0
16 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "КТП- ф. Гаражи " от КТП "Дворы", п. Надеево, Вологодский МО | 0.38 | 09,50 2024.03.14 | 13,50 2024.03.14 | П | 4 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 864 | 216 | 0
17 | ООО "Городская электросетевая компания" | КЛ | КЛ-0,4 кВ "КР- Кольцевая,15 " от ЗТП -16, п. Ермаково, Вологодский МО | 0.38 | 10,15 2024.03.22 | 12,50 2024.03.22 | П | 2.583 | КЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 7.749 | 3 | 0
18 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "КТП -ф. Котельниково " от КТП "КНС-2", п. Можайское, Вологодский МО | 0.38 | 09,10 2024.03.26 | 13,30 2024.03.26 | П | 4.333 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 86.66 | 20 | 0
19 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | РП | РП3 | 10 (10.5) | 03,10 2024.03.31 | 04,10 2024.03.31 | В | 1 | ТП 10 (10.5) кВ ТП28,ТП1 ,ТП4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 459 |  | №003 от 01.04.2024 | 3.4.14 | 4.7 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1
20 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | ВЛ | ТП-45, г. Череповец | 0.38 | 10,00 2024.04.02 | 12,00 2024.04.02 | П | 2 | ТП 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 133 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
21 | "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "КТП ф.Поселок " от ЗТП-9, п. Ермаково, Вологодский МО | 0.38 | 12,09 2024.04.03 | 16,00 2024.04.03 | П | 3.85 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 119.35 | 31 | 0
22 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "КТП -ф. Коттеджи " от КТП "Ферма", п. Надеево, Вологодский МО | 0.38 | 12,00 2024.04.08 | 13,00 2024.04.08 | П | 1 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0
23 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "ЗТП- ф. 1.3,ф.3.4 " от ЗТП "Коттеджи", п. Можайское, Вологодский МО | 0.38 | 10,30 2024.04.11 | 11,50 2024.04.11 | П | 1.333 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 143.964 | 108 | 0
24 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | ВЛ | ф.Миндюкино | 10 (10.5) | 12,08 2024.04.12 | 16,54 2024.04.12 | В | 4.77 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 196 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | акт №004 от 15.04.24 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | ТП | ТП-5, г. Череповец | 10 (10.5) | 10,00 2024.04.18 | 12,00 2024.04.18 | П | 2 | ТП-10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0
26 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | РП | РП-8 секция 1 | 10 (10.5) | 19,50 2024.04.19 | 20,50 2024.04.19 | В | 1 | РП 10 (10.5) кВ РП-8 яч.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |  | акт №005 от 19.04.24 | 3.4.9.3 | 4.7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
27 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | ТП | КРУН 1 | 10 (10.5) | 14,45 2024.04.21 | 14,15 2024.04.22 | В | 23.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-86 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 132 |  | акт №006 от 23.04.24 | 3.4.14 | 4.7 | 1 | 235 | 10 | 0 | 0 | 23.5
28 | "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "КТП ф.2 " от КТП-Добрый дом, п. Токарево, Вологодский МО | 0.38 | 09,40 2024.04.22 | 12,30 2024.04.22 | П | 2.833 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 107.654 | 38 | 0
29 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | ТП | ТП-6 | 10 (10.5) | 10,00 2024.04.22 | 12,00 2024.04.22 | П | 2 | ТП-10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 279 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0
30 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | ТП | КТП "Рыбзавод" | 10 (10.5) | 10,00 2024.04.26 | 12,00 2024.04.26 | П | 2 | ТП-10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0
31 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | ТП | ТП-11 | 10 (10.5) | 09,35 2024.05.02 | 09,50 2024.05.02 | В | 0.25 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 |  | № 007 от 03.05.2024 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "КТП - ф. дачи" от КТП «Дворы», п. Надеево | 0.38 | 10,00 2024.05.03 | 12,00 2024.05.03 | П | 2 | ВЛ-0,38 кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0
33 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП "Больница", п. Огарково | 10 (10.5) | 10,00 2024.05.06 | 16,00 2024.05.06 | П | 6 | ТП 10 (10.5) кВ КТП-Больница | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0
34 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "ЗТП - ф. Интернат, ф. дома 18,19" от ЗТП «Школа», п. Куркино | 0.38 | 10,00 2024.05.07 | 16,45 2024.05.07 | П | 6.75 | ВЛ-0,38 кВ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 181 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 209.25 | 31 | 0
35 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "ЗТП - ф. коттеджи" от ЗТП «Коттеджи», п. Можайское | 0.38 | 11,00 2024.05.07 | 14,00 2024.05.07 | П | 3 | ВЛ-0,38 кВ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 102 | 34 | 0
36 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | ТП | ТП-16 | 10 (10.5) | 08,55 2024.05.13 | 09,30 2024.05.13 | В | 0.58 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 238.4 |  | № 008 от 14.05.2024 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 8.7 | 15 | 0 | 0 | 0.58
37 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | ТП | КТП-214 | 10 (10.5) | 10,30 2024.05.13 | 11,00 2024.05.13 | П | 0.5 | ТП 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0
38 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | ТП | КТП-228 | 10 (10.5) | 11,10 2024.05.13 | 11,55 2024.05.13 | П | 0.75 | ТП 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0
39 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | ТП | КТП-227 | 10 (10.5) | 12,00 2024.05.13 | 12,30 2024.05.13 | П | 0.5 | ТП 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0
40 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | КЛ | КЛ-10 кВ КРУН 1-ТП-86 | 10 (10.5) | 16,15 2024.05.13 | 06,40 2024.05.14 | В | 14.42 | КЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 122.8 |  | № 009 от 14.05.2024 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ООО "Городская электросетевая компания" | КЛ | КЛ-0,4 кВ "КР2 - ул. Строителей" от ЗТП-9, п. Ермаково | 0.38 | 09,20 2024.05.15 | 13,30 2024.05.15 | П | 4.166 | КЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 133.312 | 32 | 0
42 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | ТП | ТП-11 | 10 (10.5) | 12,05 2024.05.15 | 12,15 2024.05.15 | В | 0.17 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40.5 |  | № 010 от 16.05.2024 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | ООО "Городская электросетевая компания" | КЛ | КЛ-0,4 кВ "ТП-ф.Коттеджи" от ЗТП-9, п. Ермаково | 0.38 | 09,40 2024.05.16 | 12,35 2024.05.16 | П | 2.916 | КЛ-0,38 кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 43.74 | 15 | 0
44 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | КЛ | КЛ-10 кВ РТП-1-ТП-5, ТП-6, ТП-6А, ТП-26, ТП-24, ТП-25, ТП-27, ТП-29, ТП-21 | 10 (10.5) | 15,26 2024.05.16 | 15,55 2024.05.16 | В | 0.48 | РП 10 (10.5) кВ РТП-1 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 2226 |  | №011 от 17.05.2024 | 3.4.14 | 4.11 | 1 | 30.72 | 64 | 0 | 0 | 0.48
45 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | ТП | ТП-1 | 10 (10.5) | 10,20 2024.05.17 | 11,25 2024.05.17 | П | 1.08 | ТП 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 2.16 | 2 | 0
46 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "ЗТП - ф. Интернат, ф. дома 18,19" от ЗТП «Школа», п. Куркино | 0.38 | 10,00 2024.05.20 | 16,40 2024.05.20 | П | 6.666 | ВЛ-0,38 кВ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 169 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 206.646 | 31 | 0
47 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | ТП | ТП-28 | 10 (10.5) | 10,45 2024.05.21 | 11,25 2024.05.21 | П | 0.67 | ТП 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 8.04 | 12 | 0
48 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | ТП | ТП-3 | 10 (10.5) | 12,00 2024.05.21 | 13,10 2024.05.21 | П | 1.17 | ТП 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 2.34 | 2 | 0
49 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "КТП - ф. гаражи" от КТП «Дворы», п. Надеево | 0.38 | 10,00 2024.05.22 | 14,00 2024.05.22 | П | 4 | ВЛ-0,38 кВ | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 768 | 192 | 0
50 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "ЗТП - ф. Интернат, ф. дома 18,19" от ЗТП «Школа», п. Куркино | 0.38 | 10,00 2024.05.24 | 16,00 2024.05.24 | П | 6 | ВЛ-0,38 кВ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 152 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 186 | 31 | 0
51 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "ТП - ф. ул. Фокина, Луговая" от ЗТП «Коттеджи», п. Можайское | 0.38 | 09,30 2024.05.27 | 13,00 2024.05.27 | П | 3.5 | ВЛ-0,38 кВ | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 178.5 | 51 | 0
52 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | ТП | ТП-22 | 10 (10.5) | 10,00 2024.05.29 | 11,10 2024.05.29 | П | 1.17 | ТП 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 2.34 | 2 | 0
53 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | КЛ | РТП-1-ТП-29 | 10 (10.5) | 20,00 2024.05.29 | 20,30 2024.05.29 | В | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 126.1 |  | № 012 от 30.05.2024 | 3.4.7.4 | 4.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.5
54 | ООО "Городская электросетевая компания" | КЛ | КЛ-10 кВ "ПС"Восточная", ДОК1-яч.14-КТП-1Ресурс | 10 (10.5) | 06,35 2024.05.30 | 07,20 2024.05.30 | В | 0.75 | ТП 10 (10.5) кВ КТП-1 Ресурс | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 54 |  | б/н от 30.05.2024 в оперативном журнале | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0.75
55 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | КЛ | РТП-1-ТП-24 | 10 (10.5) | 20,15 2024.05.30 | 23,10 2024.05.30 | В | 2.92 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 202.6 |  | № 013 от 31.05.2024 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | 20.44 | 7 | 0 | 0 | 2.92
56 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "ЗТП - ф. Интернат, ф. дома 18,19" от ЗТП «Школа», п. Куркино | 0.38 | 10,00 2024.05.31 | 16,00 2024.05.31 | П | 6 | ВЛ-0,38 кВ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 152 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 186 | 31 | 0
57 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | РП | РТП1- ТП-24 | 10 (10.5) | 12,15 2024.05.31 | 15,20 2024.05.31 | В | 3.08 | РП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 202.6 |  | № 014 от 31.05.2024 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 21.56 | 7 | 0 | 0 | 3.08
58 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | КЛ | КЛ-10 -тр-р №1 ТП-60 | 10 (10.5) | 13,50 2024.06.03 | 16,40 2024.06.03 | В | 2.83 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-60 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 98 |  | акт №15 от 04.06.2024 г | 3.4.12.3 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | ВЛ | ВЛ -10 ф.Миндюкино | 10 (10.5) | 13,50 2024.06.03 | 18,15 2024.06.03 | В | 4.42 | ТП 10 (10.5) кВ КТП БО Спутник,КТП СНТ Спутник, КТП Аршинов Хутор, КТП Удача |  |  | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 92 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | акт №16 от 04.06.2024 г | 3.4.9.1 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | ТП | ТП-11 | 10 (10.5) | 10,10 2024.06.04 | 11,00 2024.06.04 | П | 0.83 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.83 | 1 | 0
61 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | ТП | ТП-10 | 10 (10.5) | 10,10 2024.06.05 | 11,40 2024.06.05 | П | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0
62 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП-925 | 10 (10.5) | 10,10 2024.06.07 | 12,05 2024.06.07 | П | 1.916 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 61.312 | 32 | 0
63 | ООО "Городская электросетевая компания" | КЛ | КЛ-0,4 кВ "ТП - ф.Коттеджи"от ЗТП-9, п. Ермаково | 0.38 | 09,40 2024.06.10 | 10,10 2024.06.10 | П | 0.5 | КЛ-0,4 кВ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0
64 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | ВЛ | ф.Шубацкое | 10 (10.5) | 15,55 2024.06.12 | 16,40 2024.06.12 | В | 0.75 | ТП 10 (10.5) кВ КТП-86 |  |  | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 118.4 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | акт №17 от 13.06.2024 г | 3.4.9.1 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП-852 | 6 (6.3) | 10,10 2024.06.14 | 10,45 2024.06.14 | П | 0.583 | ТП 6 (6,3) кВ |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 13.409 | 23 | 0
66 | ООО "Городская электросетевая компания" | КЛ | КЛ-10 кВ "ПС"Восточная", ДОК2-КТП-1Ресурс" | 10 (10.5) | 16,00 2024.06.18 | 01,18 2024.06.19 | В | 9.3 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 |  | б/н от 19.06.2024 в оперативном журнале | 3.4.9.1 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | ТП | ТП-12 | 0.38 | 10,10 2024.06.20 | 11,00 2024.06.20 | П | 0.83 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 4.98 | 6 | 0
68 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "ЗТП - ул. Зеленая" от ЗТП «Жилая зона», п. Стризнево | 0.38 | 10,05 2024.06.24 | 15,05 2024.06.24 | П | 5 | ВЛ-0,4 кВ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 65 | 13 | 0
69 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | ТП | ТП-15 | 10 (10.5) | 10,15 2024.06.24 | 11,00 2024.06.24 | П | 0.75 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0
70 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | РП | РТП-7 | 10 (10.5) | 11,10 2024.06.24 | 12,25 2024.06.24 | П | 1.25 | РП 10 (10.5) кВ РТП 7 секция 1 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 18.75 | 15 | 0
71 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | ЗТП "Котельная" и КТП "Колбасный цех", п. Кипелово; ЗТП "Жилая зона", ЗТП "Котельная" и КТП "Жилая застройка", п. Стризнево | 10 (10.5) | 11,45 2024.06.26 | 13,05 2024.06.26 | В | 1.33 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 17 | 184 | 0 | 98 |  | б/н от 26.06.2024 в оперативном журнале | 3.4.9.1 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | РП | РТП-6, КТП-3 | 10 (10.5) | 10,10 2024.06.28 | 12,45 2024.06.28 | П | 2.58 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 10.32 | 4 | 0
73 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП-903 | 10 (10.5) | 10,20 2024.06.28 | 11,25 2024.06.28 | П | 1.083 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 30.324 | 28 | 0
74 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП "Хозпостройки", п. Непотягово | 10 (10.5) | 13,20 2024.07.04 | 18,55 2024.07.04 | В | 5.58 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2 |  | б/н от 04.07.2024 в оперативном журнале | 3.4.12.3 | 4.11 | 1 | 323.64 | 58 | 0 | 0 | 5.58
75 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | ВЛ | Ф.Строитель | 10 (10.5) | 18,30 2024.07.05 | 23,30 2024.07.05 | В | 5 | ВЛ 10 (10.5) кВ КРУН 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |  | Акт №018 от 08.07.2024 | 3.4.12.2 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "ТП - ф. Поселок" от ЗТП-9, п. Ермаково | 0.38 | 12,50 2024.07.09 | 15,30 2024.07.09 | П | 2.666 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 101.308 | 38 | 0
77 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | ЗТП "Котельная", п. Кипелово | 10 (10.5) | 10,10 2024.07.11 | 12,00 2024.07.11 | П | 1.83 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 23.79 | 13 | 0
78 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | ЗТП-2 "Котельная", п. Стризнево | 10 (10.5) | 11,20 2024.07.12 | 12,25 2024.07.12 | П | 1.083 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 7.581 | 7 | 0
79 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | ВЛ-0,4 кВ "ЗТП - ф. 1.3,3.4" от ЗТП-Коттеджи, п. Можайское | 0.38 | 11,00 2024.07.16 | 12,45 2024.07.16 | П | 1.75 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 133 | 76 | 0
80 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | ВЛ | ВЛ -10 ф.Миндюкино | 10 (10.5) | 21,20 2024.07.16 | 22,16 2024.07.16 | В | 0.93 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 86 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | Акт №019 от 17.07.2024 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП-988, п. Кувшиново | 6 (6.3) | 10,20 2024.07.19 | 13,05 2024.07.19 | П | 2.75 | ТП 6 (6,3)кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 19.25 | 7 | 0
82 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | ТП | ТП 28 яч.1 | 10 (10.5) | 15,10 2024.07.20 | 16,10 2024.07.20 | В | 1 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 |  | Акт №020 от 22.07.2024 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП-876 | 6 (6.3) | 11,35 2024.07.22 | 15,50 2024.07.22 | П | 4.25 | ТП 6 (6,3)кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 2 | 0
84 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "КТП - ф. 1.3,3.4" от КТПП-8, п. Грибково | 0.38 | 09,10 2024.07.24 | 12,15 2024.07.24 | П | 3.083 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 123.32 | 40 | 0
85 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП "Жилая зона", п. Стризнево; КТП "Жилая застройка", п. Стризнево; КТП "Котельная", п. Стризнево | 10 (10.5) | 09,00 2024.08.04 | 17,00 2024.08.04 | П | 8 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 350 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1192 | 149 | 0
86 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП АЗС, п. Непотягово | 10 (10.5) | 10,10 2024.08.05 | 11,45 2024.08.05 | П | 1.583 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 15.83 | 10 | 0
87 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | ЗТП-34, п. Непотягово | 10 (10.5) | 10,45 2024.08.07 | 12,45 2024.08.07 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0
88 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | ЗТП "Жилая зона", п. Новый источник | 10 (10.5) | 10,00 2024.08.08 | 13,00 2024.08.08 | П | 3 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 41 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0
89 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | ЗТП "Котельная", п. Сосновка | 10 (10.5) | 10,30 2024.08.09 | 12,00 2024.08.09 | П | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0
90 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП "Жилая зона", п. Стризнево; КТП "Жилая застройка", п. Стризнево; КТП "Котельная", п. Стризнево | 10 (10.5) | 09,00 2024.08.11 | 17,00 2024.08.11 | П | 8 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 350 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1192 | 149 | 0
91 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | ЗТП "Жилая зона", п. Новый источник | 10 (10.5) | 10,10 2024.08.12 | 11,55 2024.08.12 | П | 1.75 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 12.25 | 7 | 0
92 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | ЗТП-35, п. Непотягово | 10 (10.5) | 10,10 2024.08.13 | 11,40 2024.08.13 | П | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0
93 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП "Жилая зона", п. Стризнево; КТП "Жилая застройка", п. Стризнево; КТП "Котельная", п. Стризнево | 10 (10.5) | 09,00 2024.08.14 | 17,00 2024.08.14 | П | 8 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 350 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1192 | 149 | 0
94 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | ЗТП "Очистные", п. Сосновка | 10 (10.5) | 10,10 2024.08.16 | 11,25 2024.08.16 | П | 1.25 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 80 | 64 | 0
95 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП-540, ул. Северная,31 | 10 (10.5) | 09,00 2024.08.17 | 13,00 2024.08.17 | П | 4 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | АО "Вологдаоблэнерго" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0
96 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП "Жилая зона", п. Стризнево; КТП "Жилая застройка", п. Стризнево; КТП "Котельная", п. Стризнево | 10 (10.5) | 09,00 2024.08.19 | 17,00 2024.08.19 | П | 8 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 350 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1192 | 149 | 0
97 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП "Жилая зона", п. Стризнево; КТП "Жилая застройка", п. Стризнево; КТП "Котельная", п. Стризнево | 10 (10.5) | 09,20 2024.08.21 | 17,00 2024.08.21 | В | 7.666 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 150 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 361 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | б/н от 21.08.2024 в оперативном журнале | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП "Жилая зона", п. Стризнево; КТП "Жилая застройка", п. Стризнево; КТП "Котельная", п. Стризнево | 10 (10.5) | 10,00 2024.08.23 | 16,00 2024.08.23 | П | 6 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 272 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 894 | 149 | 0
99 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | ЗТП "МЖК", п. Сосновка | 10 (10.5) | 10,10 2024.08.23 | 11,40 2024.08.23 | П | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 148.5 | 99 | 0
100 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП "Жилая зона", п. Стризнево; КТП "Жилая застройка", п. Стризнево; КТП "Котельная", п. Стризнево | 10 (10.5) | 09,00 2024.08.24 | 17,00 2024.08.24 | П | 8 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 350 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1192 | 149 | 0
101 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП-868, п. Кувшиново | 6 (6.3) | 10,05 2024.08.27 | 12,30 2024.08.27 | П | 2.416 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 60.4 | 25 | 0
102 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | ЗТП "Учебный комбинат", п. Сосновка | 10 (10.5) | 10,10 2024.08.29 | 10,55 2024.08.29 | П | 0.75 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 23.25 | 31 | 0
103 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "ЗТП-ф.дом№18,19", п. Куркино | 0.38 | 11,10 2024.08.29 | 17,45 2024.08.29 | П | 6.583 | ВЛ-0,4 кВ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 78.996 | 12 | 0
104 | РЭС Череповецкий | ТП | ТП-21, г. Череповец | 10 (10.5) | 10,10 2024.09.02 | 11,10 2024.09.02 | П | 1 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0
105 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | отпайка Лихтошь ВЛ-10 кВ Кожино | 10 (10.5) | 06,25 2024.09.04 | 11,27 2024.09.04 | В | 5.03 | ВЛ 10 (10.5) кВ |  |  | 898 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 79 |  | б/н от 04.09.2024 в оперативном журнале | 3.4.10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП Коттеджи, п. Лесково | 10 (10.5) | 13,25 2024.09.04 | 13,55 2024.09.04 | П | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 14.5 | 29 | 0
107 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "ЗТП 2-ул. Зеленая" от ЗТП «Котельная», п. Стризнево | 0.38 | 10,15 2024.09.05 | 16,55 2024.09.05 | П | 6.666 | ВЛ 0,4(0,38) кВ |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 233.31 | 35 | 0
108 | РЭС Череповецкий | ТП | ТП-23, г. Череповец | 10 (10.5) | 10,10 2024.09.06 | 11,10 2024.09.06 | П | 1 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0
109 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП-876, г. Вологда | 10 (10.5) | 11,10 2024.09.06 | 13,00 2024.09.06 | П | 1.833 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 3.666 | 2 | 0
110 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | отпайка Лихтошь ВЛ-10 кВ Кожино | 10 (10.5) | 09,30 2024.09.10 | 14,30 2024.09.10 | П | 5 | ВЛ 10 (10.5) кВ |  |  | 439 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 2195 | 439 | 0
111 | РЭС Череповецкий | ТП | ТП-24, г. Череповец | 10 (10.5) | 15,10 2024.09.10 | 15,50 2024.09.10 | П | 0.67 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 6.03 | 9 | 0
112 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | отпайка Лихтошь ВЛ-10 кВ Кожино | 10 (10.5) | 09,10 2024.09.11 | 14,15 2024.09.11 | П | 5.083 | ВЛ 10 (10.5) кВ |  |  | 439 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 2231.437 | 439 | 0
113 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | отпайка Лихтошь ВЛ-10 кВ Кожино | 10 (10.5) | 10,50 2024.09.12 | 16,30 2024.09.12 | П | 5.666 | ВЛ 10 (10.5) кВ |  |  | 439 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 2487.374 | 439 | 0
114 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | ЗТП Надеево 2, п. Надеево | 10 (10.5) | 10,20 2024.09.16 | 11,50 2024.09.16 | П | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 14 | 30 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 66 | 44 | 0
115 | РЭС Череповецкий | ТП | ТП-25, г. Череповец | 10 (10.5) | 10,00 2024.09.18 | 12,00 2024.09.18 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0
116 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП Дворы, п. Надеево | 10 (10.5) | 10,05 2024.09.18 | 10,35 2024.09.18 | П | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 228 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 114 | 228 | 0
117 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП Поселок, п. Надеево | 10 (10.5) | 09,00 2024.09.20 | 17,00 2024.09.20 | П | 8 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 440 | 55 | 0
118 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП-540, г.Вологда | 10 (10.5) | 09,00 2024.09.25 | 18,00 2024.09.25 | П | 9 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | АО "Вологдаоблэнерго" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0
119 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | КЛ | РП-9-ТП 43 | 10 (10.5) | 16,15 2024.10.03 | 17,45 2024.10.03 | В | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-43 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22.4 |  | № 021 от 04.10.2024 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | ТП86 | 10 (10.5) | 11,35 2024.10.04 | 17,35 2024.10.04 | В | 6 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 53.4 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | № 022 от 07.10.2024 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП- Юбилей | 10 (10.5) | 11,10 2024.10.10 | 12,20 2024.10.10 | П | 1.166 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 309 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 15.2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 360.294 | 309 | 0
122 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП- Сергеево | 10 (10.5) | 17,00 2024.10.10 | 18,35 2024.10.10 | П | 1.583 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 52.239 | 33 | 0
123 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | КТП-ф.2" от КТП "АЗС", п. Непотягово | 0.38 | 15,40 2024.10.22 | 17,55 2024.10.22 | П | 2.25 | ВЛ 0,4(0,38) кВ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10.1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 22.5 | 10 | 0
124 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП "Жилая зона", п. Стризнево; КТП "Жилая застройка", п. Стризнево; КТП "Котельная", п. Стризнево | 10 (10.5) | 21,00 2024.11.21 | 23,50 2024.11.21 | В | 2.83 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 111 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | б/н от 21.11.2024 в оперативном журнале | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП "Кирпичный завод №2" | 10 (10.5) | 04,00 2024.11.22 | 06,00 2024.11.22 | В | 2 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |  | б/н от 22.11.2024 в оперативном журнале | 3.4.9.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП "Свино-комплекс "Шувалово" | 10 (10.5) | 06,30 2024.11.22 | 07,05 2024.11.22 | В | 0.58 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 |  | б/н от 22.11.2024 в оперативном журнале | 3.4.9.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КТП "Кирпичный завод №2", Череповец | 10 (10.5) | 14,00 2024.11.22 | 16,00 2024.11.22 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
128 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | ТП-385 | 6 (6.3) | 09,00 2024.11.25 | 16,00 2024.11.25 | П | 7 | ТП-6 (6,3)кВ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 292 | АО "Вологдаоблэнерго" |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 42 | 6 | 0
129 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | КЛ | РП-8 яч.21-ТП-32 | 10 (10.5) | 07,55 2024.11.28 | 09,00 2024.11.28 | В | 1.08 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-32 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 64 |  | Акт №023 от 29.11.2024 | 3.4.14 | 4.7 | 1 | 6.48 | 6 | 0 | 0 | 1.08
130 | ООО "Городская электросетевая компания" РЭС Череповецкий | КЛ | РП-8 яч.16-ТП-43 | 10 (10.5) | 08,00 2024.11.28 | 09,20 2024.11.28 | В | 1.33 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-43 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 |  | Акт №024 от 29.11.2024 | 3.4.14 | 4.7 | 1 | 3.99 | 3 | 0 | 0 | 1.33
131 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "КТП-ф. Гаражи" от КТП "Гаражи", п. Надеево | 0.38 | 11,25 2024.11.29 | 12,30 2024.11.29 | П | 1.08 | ВЛ-0,38 кВ |  |  | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 207.36 | 192 | 0
132 | ООО "Городская электросетевая компания" | КЛ | КЛ-6 кВ "РП-28 яч.13 - РП-34 яч.4" | 6 (6.3) | 08,20 2024.12.12 | 09,25 2024.12.12 | В | 1.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-545, ТП-489 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110 |  | б/н от 12.12.2024 в оперативном журнале | 3.4.9 | 4.12 | 1 | 2.16 | 2 | 0 | 0 | 1.08
133 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "КТП-ф.1" от КТП "Вишня", п. Дорожный | 0.38 | 09,40 2024.12.13 | 13,30 2024.12.13 | П | 3.83 | ВЛ-0,38 кВ |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 348.53 | 91 | 0
134 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ "КТП-ф. Жилые дома" от КТП "Коттеджи", п. Лесково | 0.38 | 11,30 2024.12.16 | 12,30 2024.12.16 | П | 1 | ВЛ-0,38 кВ |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0
135 | ООО "Городская электросетевая компания" | ТП | КРУН-1 ТП-86 | 10 (10.5) | 18,00 2024.12.26 | 00,23 2024.12.27 | В | 6.38 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 56 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | №025 от 27.12.2024 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ф.Шубацкое | 10 (10.5) | 10,00 2024.12.27 | 11,30 2024.12.27 | В | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-86 |  |  | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 75 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | №026 от 27.12.2024 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | ООО "Городская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ -10 ф.Миндюкино | 10 (10.5) | 15,00 2024.12.30 | 17,10 2024.12.30 | В | 2.17 | ТП 10 (10.5) кВ КТПН БО Спутник, КТПН Аршинов Хутор |  |  | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 80 | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | №027 от 30.12.2024 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 416.785 | - | - | - | 7098 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14708 | - | - | - | - | 137
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 291.659 | - | - | - | 5214 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5728.3 | - | - | - | - | 100
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 125.126 | - | - | - | 1884 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8979.7 | - | - | - | - | 37
по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 43.88 | - | - | - | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4141.7 | - | - | - | - | 14
Директор Слободин Игорь Борисович
Должность Ф.И.О. Подпись |  | подпись

## 8.3
Форма 8.3
Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, долгосрочный период регулирования которых начался в период с 2018 года до 2024 года включительно
2024 год
ООО "Городская электосетевая компания"
-------------------------------------------------------------------------
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Значение
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 3879
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | -
1.2. | СН1 (27,5-60 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | -
1.3. | СН2 (1-20 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 246
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 3633
2 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения ВН (ПsaidiВН), час. | Отношение суммы произведений по столбцу 9 и столбцу 17 формы 8.1 и значения пункта 1.1 Формы 8.3 ((∑столбец 9*столбец 17)/пункт 1.1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбе 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | -
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН1 (ПsaidiСН1), час. | Отношение суммы произведений по столбцу 9 и столбцу 18 формы 8.1 и значения пункта 1.2 Формы 8.3 ((∑столбец 9*столбец 18)/пункт 1.2 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбе 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | -
4 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН2 (ПsaidiСН2), час. | Отношение суммы произведений по столбцу 9 и столбцу 19 образца формы 8.1 и значения пункта 1.3 Формы 8.3 ((∑столбец 9*столбец 19)/пункт 1.3 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбе 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.024715
5 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения НН (ПsaidiНН), час. | Отношение суммы произведений по столбцу 9 и столбцу 20 формы 8.1 и значения пункта 1.4 Формы 8.3 ((∑столбец 9*столбец 20)/пункт 1.4 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбе 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.19064
6 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения ВН (ПsaifiВН), шт. | Отношение суммы по столбцу 17 формы 8.1 и значения подпункта 1.1 формы 8.3 (∑столбец 17 формы 8.1/ппункт 1.1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | -
7 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН1 (ПsaifiСН1), шт. | Отношение суммы по столбцу 18 формы 8.1 и значения подпункта 1.2 формы 8.3 (∑столбец 18 формы 8.1/ппункт 1.2 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | -
8 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН2 (ПsaifiСН2), шт. | Отношение суммы по столбцу 19 образца формы 8.1 и значения подпункта 1.3 формы 8.3 (∑столбец 19 формы 8.1/ппункт 1.3 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.03252
9 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения НН (ПsaifiНН), шт. | Отношение суммы по столбцу 20 формы 8.1 и значения подпункта 1.4 формы 8.3 (∑столбец 20 формы 8.1/ппункт 1.3 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.059455
10 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi, рем), в том числе дифференцированная по уровням напряжения, ч | Отношение суммы произведений по столбцу 9 и столбцу 13 образца формы 8.1 и значения пункта 1 формы 8.3 ((∑столбец 9*столбец 13)/пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбе 8 равны "П" | 5.4064
10.1 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения ВН (ПsaidiВН, рем), ч | Отношение суммы произведений по столбцу 9 и столбцу 17 формы 8.1 и значения подпункта 1.1 формы 8.3 ((∑столбец 9*столбец 17)/ппункт 1.1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбе 8 равны "П" | -
10.2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения СН1 (ПsaidiСН1, рем), ч | Отношение суммы произведений по столбцу 9 и столбцу 18 формы 8.1 и значения подпункта 1.2 формы 8.3 ((∑столбец 9*столбец 18)/ппункт 1.2 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбе 8 равны "П" | -
10.3 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения СН2 (ПsaidiСН2, рем), ч | Отношение суммы произведений по столбцу 9 и столбцу 19 формы 8.1 и значения подпункта 1.3 формы 8.3 ((∑столбец 9*столбец 19)/ппункт 1.3 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбе 8 равны "П" | 0.096594
10.4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения НН (ПsaidiНН, рем), ч | Отношение суммы произведений по столбцу 9 и столбцу 20 формы 8.1 и значения подпункта 1.4 формы 8.3 ((∑столбец 9*столбец 20)/ппункт 1.4 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбе 8 равны "П" | 5.3098
11 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaif,iрем), в том числе дифференцированная по уровням напряжения, шт. | Отношение суммы по столбцу 13 формы 8.1 и значения пункта 1 формы 8.3 (∑столбец 13 формы 8.1/пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 1.3442
11.1 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения ВН (ПsaifiВН. рем), шт. | Отношение суммы по столбцу 17 формы 8.1 и значения подпункта 1.1 формы 8.3 (∑столбец 17 формы 8.1/ппункт 1.1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | -
11.2 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения СН1 (ПsaifiСН1,рем), шт. | Отношение суммы по столбцу 18 формы 8.1 и значения подпункта 1.2 формы 8.3 (∑столбец 18 формы 8.1/ппункт 1.2 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | -
11.3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения СН2 (ПsaifiСН2,рем), шт. | Отношение суммы по столбцу 19 формы 8.1 и значения подпункта 1.3 формы 8.3 (∑столбец 19 формы 8.1/ппункт 1.3 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 0.31709
11.4 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения НН (ПsaifiНН,рем), шт. | Отношение суммы по столбцу 20 формы 8.1 и значения подпункта 1.4 формы 8.3 (∑столбец 20 формы 8.1/ппункт 1.4 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 1.0271
Директор Слободин Игорь Борисович
Должность Ф.И.О. Подпись