## в течение 3 дней
| Общество с ограниченной ответственностью «Городская электросетевая компания» | [9 empty] | форма 4.2
| (наименование организации) |  |  |  |  | Сроки опубликования: |  | ежеквартально
| Россия, 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, офис 201 | [6 empty] | в течение 3 дней со дня, с которого максимальная мощность потребителя считается сниженной*
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата)
|  | Наименование сайта/URL |  |  | http://gesk35.ru/
| Дата опубликования |  |  |  | 2018-07-02
| Отчетный период |  |  |  | 2 квартал 2018 года
Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
1. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания
№ п/п | Наименование питающего центра | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимальная нагрузка питающего центра, кВт | Максимальная фактическая нагрузка, кВт | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом договоров на ТП, кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мошности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
по центрам питания ниже 35 кВ
1 | РТП-25 | 6 | - | 2800 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400
2 | ТП котельная | 6/0,4 | 2*400 | 400 | 260 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140
3 | ТП - 1 | 6/0,4 | 2*630 | 630 | 422 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0 | 208
4 | ТП - 2 | 6/0,4 | 2*630 | 630 | 340 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290
5 | ТП ВСХТ | 6/0,4 | 2*400 | 400 | 380 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20
6 | КТП 902 | 10/0,4 | 2*1600 | 1430 | 594 | 0 | 0 | 828.5 | 828.5 | 0 | 828.5
7 | КТП 903 | 10/0,4 | 2*1000 | 945 | 230 | 0 | 0 | 715 | 715 | 0 | 715
8 | ТП 682 | 10/0,4 | 2*630 | 238 | 111 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127
9 | ТП 809 | 10/0,4 | 2*1000 | 1000 | 330 | 0 | 0 | 670 | 670 | 0 | 670
10 | ТП 430 | 6/0,4 | 2*630 | 630 | 475 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155
по центрам питания 35 кВ и выше
1 | На балансе организации нет центров питания 35 кВ и выше
Примечание: в случае если на балансе организации нет указанного оборудования, указать в столбце 2 " на балансе организации нет центров питания ниже 35 кВ", "на балансе организации нет центров питания 35 кВ и выше"
* В случае если появление свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в центре питания связано с отказом потребителей услуг полностью или частично от максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (п. 12 постановления Правительства РФ 21.01.2004 № 24 в ред. постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)
[5 empty] | Основание для размещения: |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б) 16-17 аб.
[5 empty] | Статус информации: |  |  | "фактическая"
[5 empty] | Срок хранения в архиве организации: |  |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)