ООО «ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Требования к местам установки, схемам включения и метрологическим характеристикам приборов учета (измерительным комплексам) электрической энергии для осуществления расчетов на розничном рынке электрической энергии.

Типовые технические решения по организации учета электрической энергии на объектах заявителей  при осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО «ГЭСК» энергопринимающих устройств заявителей.

- Перечень вариантов типовых технических решений по организации учета электрической энергии на объектах заявителей при осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО «ГЭСК» энергопринимающих устройств заявителей.

| № | Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих | Вариант |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | устройств заявителя, кВт | приложения |  |
| 1 | Льготная категория, заявители – граждане* |  |  |
| 1.1 | До 15 кВт включительно, | 1* |  |
|  | точка присоединения на отпайке от ВЛ-0,4 кВ |  |  |
| 1.2 | До 15 кВт включительно, | 2* |  |
|  | точка присоединения в РУ-0,4 кВ РТП (ТП) ООО «ГЭСК» |  |  |
| 2. | Юридические лица и приравненные к ним заявители |  |  |
|  | (включая заявителей граждан выше 15 кВт) |  |  |
| 2.1 | До 50 кВт включительно, точка присоединения на отпайке от ВЛ-0,4 кВ | 1 |  |
| 2.2 | До 670 кВт, точка присоединения в РУ-0,4 кВ РТП (ТП) ООО «ГЭСК» | 2 |  |
| 2.3 | Точка присоединения в ВРУ 0,4 кВ МКД, запитанная от РТП (КТП) ООО | 3 |  |
|  | «ГЭСК» |  |  |
| 2.4 | Точка присоединения в ВРУ 0,4 кВ МКД, запитанная от РТП (РТП) | 4 |  |
|  | заявителя |  |  |
| 2.5 | Точка присоединения в ВРУ 0,4 кВ МКД, запитанная от ТП (РТП) | 5 |  |
|  | ООО «ГЭСК» |  |  |
| 2.6 | До 5 МВт, точка присоединения на РП (РТП) | 6 |  |
| 2.7 | До 5 МВт, точка присоединения на РП (РТП) при опосредованном | 7 |  |
|  | подключении субабонентов |  |  |

| 2.8 | До 670 кВт, точка присоединения на отпайке от ЛЭП 6-10 кВ, | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КРН ООО «ГЭСК» |  |  |
| 2.9 | До 670 кВт, точка присоединения на отпайке от ЛЭП 6-10 кВ, | 9 |  |
|  | КРН заявителя |  |  |
| 2.10 | До 670 кВт, точка присоединения на отпайке от ВЛ 6-10 кВ, | 10 |  |
|  | ПКУ ООО «ГЭСК» |  |  |
| 2.11 | До 670 кВт, точка присоединения на отпайке от ВЛ 6-10 кВ, | 11 |  |
|  | ПКУ заявителя |  |  |
| 2.12 | До 5 МВт, точка присоединения в РТП (КТП) ООО «ГЭСК, учет | 12 |  |
|  | на ТП (РП, РТП) заявителя |  |  |
| 2.13 | До 670 кВт, точка присоединения в ТП (КТП) ООО «ГЭСК», учет в ВРУ-0,4 кВ заявителя | 13 |  |

Примечание:

1) Консультации по выбору варианта типовых технических решений, при осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО «ГЭСК»,

заявители могут получить в офисе ООО «ГЭСК» по адресу: 160022, Россия, Вологодская область, г. Вологда, Пошехонское  шоссе, 18, офис 201.

Телефоны для обращений: тел/ф:  (8172) 71-23-73; моб. 8-921-126-89-88.

2) В поясняющих рисунках к вариантам типовых технических решений по

организации учета электрической энергии обозначение: «Точка присоединения» обозначает границу раздела собственности (ТП, РТП, ЛЭП и т.д.) ООО «ГЭСК» и Заявителя.

3) * Льготная категория – «присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности».

4) Варианты типовых технических решений по организации учета электрической энергии на объектах заявителей - приложений к ТУ на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ГЭСК» энергопринимающих устройств заявителей.

Приложения:

Вариант 1*

(льготная категория, заявители - граждане до 15 кВт включительно,

точка присоединения на отпайке от ВЛ-0,4 кВ)

Поясняющий рисунок к варианту 1*.

КТП (ТП)

ООО «ГЭСК                                     0,4 кВ

0,4 кВ

ВРУ 0,4 кВ

заявителя

Точка присоединения

(ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ

к границе участка заявителя)

Место установки

расчетного

счетчика

Типовое техническое решение по организации учета электрической энергии.

1. Общие технические требования по организации учета электрической энергии.

1.1.  Использовать прибор учета  (счетчик) допущенный к применению в РФ для расчетного учета потребляемой электрической энергии.

1.2. Для учета электрической энергии использовать счетчик класса точности не хуже 2,0.

При максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя, исходя из заявки заявителя и отсутствии технологических ограничений:

- до 15 кВт включительно – однофазный непосредственного включения;

- свыше  5 до15 кВт включительно – однофазный и трехфазный непосредственного

включения.

Функциональные и технические характеристики счетчика (кроме однотарифного) должны обеспечивать учет потребляемой электроэнергии в соответствии с выбранным заявителем тарифным расписанием:

- одноставочный тариф – однотарифный счетчик;

- тариф, дифференцированный по зонам суток – многотарифный счетчик. Допускается использование многотарифного счетчика запрограммированного в однотарифном режиме для расчета по одноставочному тарифу.

2. Требования к месту установки.

Приборы учета (измерительный комплекс) подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов  электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности, расчетный прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности электрических сетей (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4.05.2012 г.). В этом случае, объем принятой в электрические сети (отпущенной из электрических сетей) электрической энергии корректируется с учетом величины нормативных потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности электрических сетей до места установки прибора учета.

Приборы учета должны устанавливаться в шкафах, камерах, комплектных распределительных устройствах, на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.

При установки приборов учета вне помещений (на опоре ВЛ, фасаде здания и т.д.) счетчик электрической энергии подлежит установке в отдельном запирающемся шкафу наружной установки со степенью защиты от проникновения воды и посторонних предметов соответствующий IP 54 ГОСТ 14254-96.

Высота от пола до коробки зажимов электросчетчика должна быть в пределах 0,8-1,7 м.

В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц, для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата (ПУЭ п.1.5.30).

Конструкция шкафа, его дверок, замков и т.п. должна обеспечивать достаточную прочность для защиты от вандализма и попыток взлома с целью хищения дорогостоящего оборудования.

В целях электробезопасности корпус металлического шкафа учета электроэнергии должен быть заземлен.

Конструкция крепления электросчетчика должна обеспечивать возможность удобной установки, проверки и съема при замене с лицевой стороны шкафа, панели и т.д.

Не требуется организация шкафа в случаи установки прибора учета с дистанционным считыванием показаний. Счетчик крепится  непосредственно на отводе воздушной линии к абоненту  и размещается рядом с опорой.

3.Требования к монтажу и схемам включения.

В соответствии с ПУЭ 6 и 7 издания, все вводные автоматы, рубильники, находящиеся до счетчиков, должны иметь техническую возможность для опломбирования.

Сечение и длины проводов и кабелей в цепях напряжения приборов учета должны обеспечивать потери напряжения в этих цепях не более 0,25% номинального напряжения.

4.  Мероприятия выполняемые заявителем:

Установить на опоре ВЛ-0,4 кВ расчетный счетчик.

Примечание:

Тарифы на электроэнергию, в зависимости от места нахождения точки присоединения, устанавливаются Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, информацию о тарифах можно получить на сайте и в клиентских офисах энергосбытовой  компании, с которой в дальнейшем будет заключаться договор энергоснабжения.

Вариант 2*

(льготная категория, заявители – граждане до 15 кВт включительно,

точка присоединения в РУ-0,4 кВ РТП(ТП) ООО «ГЭСК»)

Поясняющий рисунок к варианту 2*.

КТП (ТП)

ООО «ГЭСК»	                                                                                           Место установки

0,4 кВ                                                               расчетного

счетчика

0,4 кВ

ВРУ 0,4 кВ

заявителя

Точка

присоединения

Типовое техническое решение по организации учета электрической энергии.

Мероприятий, выполняемых заявителем в части учета электрической энергии, нет.

Вариант 1.

(до 35 кВт включительно, точка присоединения на отпайке от ВЛ-0,4 кВ)

Поясняющий рисунок к варианту 1.

КТП (ТП)

ООО «ГЭСК»                                     0,4 кВ

0,4 кВ

Место установки

расчетного

счетчика

ВРУ 0,4 кВ

Точка присоединения	заявителя

(ближайшая опора ВЛ-0,4

кВ к границе участка

заявителя)

Типовое техническое решение по организации учета электрической энергии.

- Общие технические требования по организации учета электрической энергии.

- Использовать прибор учета  (счетчик) допущенный к применению в РФ для

расчетного учета потребляемой электрической энергии.

1.2. Для учета электрической энергии использовать счетчик класса точности не хуже 1,0. При максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя, исходя из заявки заявителя и отсутствии технологических ограничений:

- до 5 кВт включительно – однофазный счетчик непосредственного включения;

- от 5 до 15 кВт включительно – однофазный или трехфазный счетчик непосредственного включения;

- свыше 15 до 35 кВт включительно – трехфазный счетчик непосредственного включения.

Функциональные и технические характеристики счетчика	(кроме однотарифного)

должны обеспечивать учет потребляемой электроэнергии в соответствии с выбранным заявителем тарифным расписанием:

- одноставочный тариф – однотарифный счетчик;

- тариф, дифференцированный по зонам суток – многотарифный счетчик.

Допускается использование многотарифного счетчика запрограммированного в однотарифном режиме для расчета по одноставочному тарифу.

2. Требования к месту установки.

Приборы учета (измерительный комплекс) подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов  электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности, расчетный прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности электрических сетей (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4.05.2012 г.).

В этом случае, объем принятой в электрические сети (отпущенной из электрических сетей) электрической энергии корректируется с учетом величины нормативных потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности электрических сетей до места установки прибора учета.

Приборы учета должны устанавливаться в шкафах, камерах, комплектных распределительных устройствах, на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.

При установки приборов учета вне помещений (на опоре ВЛ, фасаде здания и т.д.) счетчик электрической энергии подлежит установке в отдельном запирающемся шкафу наружной установки со степенью защиты от проникновения воды и посторонних предметов соответствующий IP 54 ГОСТ 14254-96.

Высота от пола до коробки зажимов электросчетчика должна быть в пределах 0,8-1,7 м.

В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц, для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата (ПУЭ п.1.5.30).

Конструкция шкафа, его дверок, замков и т.п. должна обеспечивать достаточную прочность для защиты от вандализма и попыток взлома с целью хищения дорогостоящего оборудования.

В целях электробезопасности корпус металлического шкафа учета электроэнергии должен быть заземлен.

Конструкция крепления электросчетчика должна обеспечивать возможность удобной установки, проверки и съема при замене с лицевой стороны шкафа, панели и т.д.

Не требуется организация шкафа в случаи установки прибора учета с дистанционным считыванием показаний. Счетчик крепится  непосредственно на отводе воздушной линии к абоненту  и размещается рядом с опорой.

3. Требования к монтажу и схемам включения.

В соответствии с ПУЭ 6 и 7 издания, все вводные автоматы, рубильники, находящиеся до счетчиков, должны иметь техническую возможность для опломбирования.

Сечение и длины проводов и кабелей в цепях напряжения приборов учета должны обеспечивать потери напряжения в этих цепях не более 0,25% номинального напряжения.

- Мероприятия выполняемые заявителем:

Установить на опоре ВЛ-0,4 кВ расчетный счетчик.

Примечание:

Тарифы на электроэнергию, в зависимости от места нахождения точки присоединения, устанавливаются Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, информацию о тарифах можно получить на сайте и в клиентских офисах энергосбытовой компании, с которой в дальнейшем будет заключаться договор энергоснабжения.

Вариант 2.

(до 670 кВт, точка присоединения в РУ-0,4 кВ РТП(ТП) ООО «ГЭСК»)

Поясняющий рисунок к варианту 2.

| КТП (ТП) | Место установки |  |
| --- | --- | --- |
| ООО«ГЭСК» |  |  |
| 0,4 кВ | расчетного |  |
|  | счетчика |  |
| 0.4 кВ |  |  |

ВРУ 0,4 кВ

заявителя

Точка

присоединения

Типовое техническое решение по организации учета электрической энергии.

Мероприятий, выполняемых заявителем в части учета электрической энергии, нет.

Вариант 3

(точка присоединения в ВРУ 0,4 кВ МКД, запитанная от РТП (КТП) ООО «ГЭСК)

Поясняющий рисунок к варианту 3.

РТП (КТП)

ООО «ГЭСК»

Яч. 6-10 кВ

6-10 кВ

ТП (КТП)

ООО «ГЭСК»

0,4 кВ

0,4 кВ

ВРУ 0,4 кВ

МКД

Wh	Wh	Wh

(Р)	(Р)	(Р)

Wh	Wh	Wh	Wh	Wh	Wh

(Р)	(Р)	(Р)	***	(Р)	(Р)	(Р)

Точка присоединения

Место установки

расчетного счетчика

Учет электроэнергии на общедомовые нужды (лифты, дежурное освещение и т.д.)

Учет электроэнергии

квартир

Типовое техническое решение по организации учета электрической энергии.

- Общие технические требования по организации учета электрической энергии.

1.1. Использовать приборы учета (счетчики), измерительные трансформаторы тока (при наличии), допущенные к применению в РФ для расчетного учета потребляемой электрической энергии.

1.2. Аппарата защиты от короткого замыкания, устанавливаемого в шкафу перед счетчиком (фальшпанели закрывающей доступ к контактам цепей измерения).

1.2.2. Крышки зажимов счетчика.

1.2.3. Измерительных трансформаторов тока и специального испытательного блока (испытательной коробки) - при подключении счетчика через трансформаторы тока.

1.3. Для учета электрической энергии использовать счетчик класса точности:

1.3.1. Для потребителей - граждан класса точности не хуже 2,0.

При максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя, исходя из

заявки заявителя и отсутствии технологических ограничений электроснабжения квартир МКД):

- до 5 кВт включительно – однофазный счетчик непосредственного включения;

- от 5 до 15 кВт включительно – однофазный или трехфазный счетчик непосредственного включения;

- свыше 15 до 35 кВт  включительно – трехфазный счетчик непосредственного

включения;

- свыше 35 кВт, при расчетной нагрузке, когда измеряемый ток превышает 60 А

трехфазный счетчик трансформаторного включения, отдельные измерительные

трансформаторы тока классом точности не хуже	0,5 в трех фазах и специальные

испытательные блоки (испытательные коробки).

1.3.2. Для потребителей	-  юридических лиц и приравненных к ним потребителей,

включая лифты, дежурное освещение и т.д.

При максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя:

- менее 670 кВт – класса точности не хуже 1,0:

- не менее 670 кВт – класса точности не хуже 0,5S/1,0, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более или включенные в систему учета.

На вводах во ВРУ-0,4 кВ МКД, лифты, дежурное освещение и т.д. - трехфазный счетчик трансформаторного включения, отдельные измерительные трансформаторы тока классом точности не хуже 0,5 в трех фазах и специальные испытательные блоки (испытательные коробки).

Функциональные и технические характеристики счетчика (кроме однотарифного) должны обеспечивать учет потребляемой электроэнергии в соответствии с выбранным заявителем тарифным расписанием:

- одноставочный тариф – однотарифный счетчик;

- тариф, дифференцированный по зонам суток – многотарифный счетчик. Допускается использование многотарифного счетчика запрограммированного

в однотарифном режиме для расчета по одноставочному тарифу.

2. Требования к месту установки.

Приборы учета (измерительный комплекс) подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов  электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности, расчетный прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности электрических сетей (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4.05.2012 г.). В этом случае, объем принятой в электрические сети (отпущенной из электрических сетей) электрической энергии корректируется с учетом величины нормативных потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности электрических сетей до места установки прибора учета.

Приборы учета должны устанавливаться в шкафах, камерах, комплектных распределительных устройствах, на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.

При установки приборов учета вне помещений (на опоре ВЛ, фасаде здания и т.д.) счетчик электрической энергии подлежит установке в отдельном запирающемся шкафу наружной установки со степенью защиты от проникновения воды и посторонних предметов соответствующий IP 54 ГОСТ 14254-96.

Не разрешается устанавливать счетчики в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40°С, а также в помещениях с агрессивными средами.

Высота от пола до коробки зажимов электросчетчика должна быть в пределах 0,8-1,7 м.

В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата (ПУЭ п.1.5.30). Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей).

Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т.п. должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков и трансформаторов тока.

Конструкция крепления электросчетчика должна обеспечивать возможность удобной установки, проверки и съема при замене с лицевой стороны шкафа, панели и т.д.

3.   Требования к монтажу и схемам включения.

В соответствии с ПУЭ 6 и 7 издания, в том числе  Глава 1.5., Глава 1.7., Раздел 3,  Глава 7.1.  Все вводные автоматы, рубильники, клеммные и переходные колодки находящиеся до счетчиков, должны иметь техническую возможность для опломбирования. Все шины и механические соединения, находящиеся до измерительных трансформаторов тока, должны быть закрыты изоляционными панелями с возможностью их опломбирования.

Сечение и длины проводов и кабелей в цепях напряжения приборов учета должны обеспечивать потери напряжения в этих цепях не более 0,25% номинального напряжения.

Вторичные цепи измерительных трансформаторов должны быть нагружены в соответствии с требованиями ГОСТ 7746-2001 и ГОСТ 198-2001. В случае, если вторичные цепи измерительных трансформаторов нагружены менее допустимых значений – должны быть установлены соответствующие догрузочные резисторы.

4. Требования к сдаче приборов учета в эксплуатацию.

При допуске прибора учет в эксплуатацию, потребителю необходимо обеспечить соответствие номиналов трансформаторов тока фактической нагрузке.
Коэффициент трансформации трансформаторов тока должен удовлетворять условию, что при максимальной нагрузке присоединения ток во второй обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% от его номинального тока, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%.

Для унификации типов интерфейсов, во избежание потери или искажения коммерческой информации об электропотреблении и выхода из строя приборов учета, типы приборов учета на объекте применять только одного завода-изготовителя с одинаковым типом интерфейса

5. Мероприятия выполняемые заявителем:

5.1. В ВРУ-0,4 жилых домов:

Установить измерительные комплексы (счетчик, измерительные трансформаторы тока

специальные испытательные блоки (испытательные коробки) – далее ИК):

  - - на вводах во ВРУ-0,4 кВ МКД (расчетные ИК);

  - - на отходящих линиях 0,4 кВ на общедомовую нагрузку (контрольные ИК);

  - Установить отдельные измерительные трансформаторы тока для учета классом

точности не хуже 0,5S в трех фазах.

5.2. Квартирный учет:

- установить счетчики и ИК на вводе в каждую квартиру в щитках электроснабжения квартир.

5.3. Функциональные и технические характеристики счетчика (кроме однотарифного) должны обеспечивать учет потребляемой электроэнергии в соответствии с выбранным заявителем тарифным расписанием:

- одноставочный тариф – однотарифный счетчик;

- тариф, дифференцированный по зонам суток – многотарифный счетчик. Допускается использование многотарифного счетчика запрограммированного в однотарифном режиме для расчета по одноставочному тарифу.

5.4. Предусмотреть прокладку информационной магистрали от всех электросчетчиков до шкафа сбора информации об электропотреблении.

Выбор каналов связи информационной магистрали определить на этапе проектирования системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных.

Примечание:

- Тарифы на электроэнергию, в зависимости от места нахождения точки присоединения, устанавливаются Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, информацию о тарифах можно получить на сайте и в клиентских офисах энерго сбытовой компании, с которой в дальнейшем будет заключаться договор энергоснабжения.

- До выполнения строительно-монтажных работ необходимо разработать проекты на

установку ИК на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД, в случае, если в соответствии с

законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации

является обязательной.

  - Проект должен быть выполнен специализированной организацией, отвечающей требованиям установленным законодательством Российской Федерации для выполнения данного вида работ

- Проектная и эксплуатационная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих:

- Единой системы конструкторской документации ЕСКД;

- ГОСТ 34.201-89, 34.602-89, 34.601-90, 34.603-92 - Комплекс стандартов на автоматизированные системы (при создании автоматизированной системы учета);

- ГОСТ 7746-2001, ГОСТ 1983-2001, ГОСТ Р 52320 -2005, ГОСТ Р 52322 -2005, ГОСТ Р 52323 - 2005, ГОСТ Р 52425-2005.

5. Проектные и эксплуатационные документы, в части учета электрической энергии, должны быть согласованы в ООО «ГЭСК» - электронная копия проекта передана в ООО «ГЭСК».

6. При необходимости обеспечения передачи данных с приборов учета на сервер АИИС КУЭ ООО «ГЭСК» типы оборудования и способ передачи данных определить проектом. Передача

данных с приборов учёта, установленных на объектах ООО «ГЭСК» должна осуществляться через сеть передачи данных ООО «ГЭСК». Возможность передачи информации должна быть обеспечена со всех уровней системы учета.

Вариант 4

(точка присоединения в ВРУ 0,4 кВ МКД, запитанная от РТП (КТП) заявителя)

Поясняющий рисунок к варианту 4.

РТП (КТП)                                                                                                      Место установки

ООО «ГЭСК»	расчетного счетчика

Яч. 6-10 кВ

Точка присоединения

(при строительстве)

6-10 кВ

ТП (РТП) 6-10 кВ

Заявителя	     6-10 кВ

(Застройщика)

Точка присоединения

0,4 кВ	(после строительства МКД)

0,4 кВ

|  |  |  |  |  |  |  |  | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | расчетного счетчика |  |
| ВРУ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | Учет электроэнергии на |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общедомовые нужды (лифты, |  |
|  | Wh | Wh | Wh |  |  |  | дежурное освещение и т.д.) |  |
|  | (Р) | (Р) | (Р) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Учет электроэнергии |  |
| Wh | Wh | Wh |  | Wh | Wh | Wh | квартир |  |
| (Р) | (Р) | (Р) | *** | (Р) | (Р) | (Р) |  |  |

Типовое техническое решение по организации учета электрической энергии.

- Общие технические требования по организации учета электрической энергии.

1.1. Использовать приборы учета (счетчики), измерительные трансформаторы тока (при наличии), допущенные к применению в РФ для расчетного учета потребляемой электрической энергии.

1.2. Для защиты от несанкционированного доступа и исключения возможности

искажения результатов измерений должна быть предусмотрена возможность пломбирования исключающего доступ к контактам:

1.2.1. Аппарата защиты от короткого замыкания, устанавливаемого в шкафу перед счетчиком (фальшпанели закрывающей доступ к контактам цепей измерения).

1.2.2. Крышки зажимов счетчика

1.2.3. Измерительных трансформаторов тока и специального испытательного блока (испытательной коробки) - при подключении счетчика через трансформаторы тока.

1.3. Для учета электрической энергии использовать счетчик класса точности.

1.3.1. Для потребителей – граждан,  класса точности не хуже 2,0.

При максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя, исходя из

заявки заявителя и отсутствии технологических ограничений электроснабжения квартир МКД):

- до 5 кВт включительно – однофазный счетчик непосредственного включения;

- от 5 до 15 кВт включительно – однофазный или трехфазный счетчик непосредственного включения;

-  свыше 15 до 35 кВт включительно – трехфазный счетчик непосредственного включения;

- свыше 35 кВт, при расчетной нагрузке, когда измеряемый ток превышает 60 А	-

трехфазный счетчик трансформаторного включения, отдельные измерительные

трансформаторы тока классом точности не хуже	0,5 в трех фазах и специальные испытательные блоки (испытательные коробки).

1.3.2. Для потребителей - юридических лиц и приравненных к ним потребителей, включая лифты, дежурное освещение и т.д.

При максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя:

-  менее 670 кВт – класса точности не хуже 1,0;

- не менее 670 кВт – класса точности не хуже 0,5S/1,0, обеспечивающие хранение

данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и

более или включенные в систему учета.

На вводах во ВРУ-0,4 кВ МКД, лифты, дежурное освещение и т.д. -  трехфазный

счетчик трансформаторного включения, отдельные измерительные трансформаторы тока

классом точности не хуже	0,5S	в трех фазах и специальные испытательные блоки

(испытательные коробки).

Функциональные и технические характеристики счетчика (кроме однотарифного) должны обеспечивать учет потребляемой электроэнергии в соответствии с выбранным заявителем тарифным расписанием:

- одноставочный тариф – однотарифный счетчик;

- тариф, дифференцированный по зонам суток – многотарифный счетчик. Допускается использование многотарифного счетчика запрограммированного в однотарифном режиме для расчета по одноставочному тарифу.

2. Требования к месту установки.

Приборы учета (измерительный комплекс) подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов  электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности, расчетный прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности электрических сетей (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4.05.2012 г.). В этом случае, объем принятой в электрические сети (отпущенной из электрических сетей) электрической энергии корректируется с учетом величины нормативных потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности электрических сетей до места установки прибора учета.

Приборы учета должны устанавливаться в шкафах, камерах, комплектных распределительных устройствах, на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. При установки приборов учета вне помещений (фасаде здания и т.д.) счетчик электрической энергии подлежит установке в отдельном запирающемся шкафу наружной установки со степенью защиты от проникновения воды и посторонних предметов соответствующий IP 54 ГОСТ 14254-96.

Не разрешается устанавливать счетчики в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40°С, а также в помещениях с агрессивными средами.

Высота от пола до коробки зажимов электросчетчика должна быть в пределах 0,8-1,7 м.

В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата (ПУЭ п.1.5.30).

3. Требования к монтажу и схемам включения.

В соответствии с ПУЭ 6 и 7 издания, в том числе  Глава 1.5., Глава 1.7., Раздел 3,  Глава 7.1.  все вводные автоматы, рубильники, клеммные и переходные колодки находящиеся до счетчиков, должны иметь техническую возможность для опломбирования. Все шины и механические соединения, находящиеся до измерительных трансформаторов тока, должны быть закрыты изоляционными панелями с возможностью их опломбирования.

Сечение и длины проводов и кабелей в цепях напряжения приборов учета должны обеспечивать потери напряжения в этих цепях не более 0,25% номинального напряжения

Вторичные цепи измерительных трансформаторов должны быть нагружены в соответствии с требованиями ГОСТ 7746-2001 и ГОСТ 198-2001. В случае, если вторичные цепи измерительных трансформаторов нагружены менее допустимых значений – должны быть установлены соответствующие догрузочные резисторы.

4. Требования к сдаче приборов учета в эксплуатацию.

При допуске прибора учет в эксплуатацию, потребителю необходимо обеспечить соответствие номиналов трансформаторов тока фактической нагрузке.
         Коэффициент трансформации трансформаторов тока должен удовлетворять условию, что при максимальной нагрузке присоединения ток во второй обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% от его номинального тока, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%.

Для унификации типов интерфейсов, во избежание потери или искажения коммерческой информации об электропотреблении и выхода из строя приборов учета, типы приборов учета на объекте применять только одного завода-изготовителя с одинаковым типом интерфейса

5.  Мероприятия выполняемые заявителем:

5.1. В ВРУ-0,4 жилых домов:

Установить измерительные комплексы (счетчик, измерительные трансформаторы тока

и специальные испытательные блоки (испытательные коробки) – далее ИК):

- на вводах во ВРУ-0,4 кВ МКД (расчетные ИК);

- на отходящих линиях 0,4 кВ на общедомовую нагрузку (контрольные ИК);

- отдельные измерительные трансформаторы тока для учета.

5.2. Квартирный учет:

Установить счетчики и ИК на вводе в каждую квартиру в щитках электроснабжения квартир.

5.3. Функциональные и технические характеристики счетчика (кроме однотарифного) должны обеспечивать учет потребляемой электроэнергии в соответствии с выбранным заявителем тарифным расписанием:

- одноставочный тариф – однотарифный счетчик;

- тариф, дифференцированный по зонам суток – многотарифный счетчик. Допускается использование многотарифного счетчика запрограммированного

в однотарифном режиме для расчета по одноставочному тарифу.

5.4. Предусмотреть прокладку информационной магистрали от всех электросчетчиков до шкафа сбора информации об электропотреблении.

Выбор каналов связи информационной магистрали определить на этапе проектирования системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных.

Примечание:

1.   Тарифы на электроэнергию, в зависимости от места нахождения точки присоединения, устанавливаются Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, информацию о тарифах можно получить на сайте и в клиентских офисах энерго сбытовой компании, с которой в дальнейшем будет заключаться договор энергоснабжения.

2.  До выполнения строительно-монтажных работ необходимо разработать проекты на

установку ИК на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД, в случае, если в соответствии с

законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации

является обязательной.

3.  Проект должен быть выполнен специализированной организацией, отвечающей требованиям установленным законодательством Российской Федерации для выполнения данного вида работ

4.  Проектная и эксплуатационная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих:

- Единой системы конструкторской документации ЕСКД;

- ГОСТ 34.201-89, 34.602-89, 34.601-90, 34.603-92 - Комплекс стандартов на автоматизированные системы (при создании автоматизированной системы учета);

- ГОСТ 7746-2001, ГОСТ 1983-2001, ГОСТ Р 52320 -2005, ГОСТ Р 52322 -2005, ГОСТ Р 52323 - 2005, ГОСТ Р 52425-2005.

5. Проектные и эксплуатационные документы, в части учета электрической энергии, должны быть согласованы в ООО «ГЭСК» - электронная копия проекта передана в ООО «ГЭСК».

6. При необходимости обеспечения передачи данных с приборов учета на сервер АИИС КУЭ ООО «ГЭСК» типы оборудования и способ передачи данных определить проектом. Передача

данных с приборов учёта, установленных на объектах ООО «ГЭСК» должна осуществляться через сеть передачи данных ООО «ГЭСК». Возможность передачи информации должна быть обеспечена со всех уровней системы учета.

Вариант 5

(Точка присоединения в ВРУ-0,4 кВ МКД, от ТП (РТП) ООО «ГЭСК»)

Поясняющий рисунок к варианту 5.

| ТП (РТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ГЭСК» |  |  |  | 0,4 кВ |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,4 кВ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,4 кВ |  |  |  |
| ВРУ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wh | Wh | Wh |  |  |  |
|  | (Р) (Р) | (Р) |  |  |  |
| Wh | Wh | Wh |  | Wh | Wh | Wh |  |
| (Р) | (Р) | (Р) | *** | (Р) | (Р) | (Р) |  |

Точка

присоединения

Место установки

расчетного счетчика

Учет электроэнергии на общедомовые нужды (лифты, дежурное освещение и т.д.)

Учет электроэнергии

квартир

Типовое техническое решение по организации учета электрической энергии.

- Общие технические требования по организации учета электрической энергии

1.1. Использовать приборы учета (счетчики), измерительные трансформаторы тока (при наличии), допущенные к применению в РФ для расчетного учета потребляемой электрической энергии.

1.2. Для защиты от несанкционированного доступа и исключения возможности искажения результатов измерений долж на быть предусмотрена возможность пломбирования исключающего доступ к контактам цепей измерения:

1.2.1. Аппарата защиты от короткого замыкания, устанавливаемого в шкафу перед счетчиком (фальшпанели закрывающей доступ к контактам).

1.2.2. Крышки зажимов счетчика

1.2.3. Измерительных трансформаторов тока и специального испытательного блока (испытательной коробки) - при подключении счетчика через трансформаторы тока.

1.3. Для учета электрической энергии использовать счетчик класса точности

1.3.1. Для потребителей - граждан класса точности не хуже 2,0.

При максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя, исходя

из заявки заявителя и отсутствии технологических ограничений электроснабжения квартир МКД):

- до 5 кВт включительно – однофазный счетчик непосредственного включения;

- от 5 до 15 кВт включительно – однофазный или трехфазный счетчик непосредственного включения;

- свыше 15 до 35 кВт включительно – трехфазный счетчик непосредственного включения;

- свыше 35 кВт, при расчетной нагрузке, когда из меряемый ток превышает 60 А - трехфазный счетчик трансформаторного включения, отдельные измерительные трансформаторы тока классом точности не хуже 0,5 в трех фазах и специальные испытательные блоки (испытательные коробки).

1.3.2. Для потребителей - юридических лиц и приравненных к ним потребителей, включая лифты, дежурное освещение и т.д.

При максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя:

- менее 670 кВт – класса точности не хуже 1,0:

- не менее 670 кВт – класса точности не хуже 0,5 S/1,0, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и

более или включенные в систему учета.

На вводах в ВРУ-0,4 кВ МКД, лифты, дежурное освещение и т.д. -  трехфазный

счетчик трансформаторного включения, отдельные измерительные трансформаторы тока классом точности не хуже 0,5 в трех фазах и специальные испытательные блоки (испытательные коробки).

Функциональные и технические характеристики счетчика (кроме однотарифного) должны обеспечивать учет потребляемой электроэнергии в соответствии с выбранным заявителем тарифным расписанием:

- одноставочный тариф – однотарифный счетчик;

- тариф, дифференцированный по зонам суток – многотарифный счетчик.

Допускается использование многотарифного счетчика запрограммированного в однотарифном режиме для расчета по одноставочному тарифу.

2. Требования к месту установки.

Приборы учета (измерительный комплекс) подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов  электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности, расчетный прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности электрических сетей (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4.05.2012 г.). В этом случае, объем принятой в электрические сети (отпущенной из электрических сетей) электрической энергии корректируется с учетом величины нормативных потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности электрических сетей до места установки прибора учета.

Приборы учета должны устанавливаться в шкафах, камерах, комплектных распределительных устройствах, на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.

При установки приборов учета вне помещений (фасаде здания и т.д.) счетчик электрической энергии подлежит установке в отдельном запирающемся шкафу наружной установки со степенью защиты от проникновения воды и посторонних предметов соответствующий IP 54 ГОСТ 14254-96.

Не разрешается устанавливать счетчики в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40°С, а также в помещениях с агрессивными средами.

Высота от пола до коробки зажимов электросчетчика должна быть в пределах 0,8-1,7 м.

В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата (ПУЭ п.1.5.30).

3. Требования к монтажу и схемам включения.

В соответствии с ПУЭ 6 и 7 издания, в том числе  Глава 1.5., Глава 1.7., Раздел 3,  Глава 7.1.  все вводные автоматы, рубильники, клеммные и переходные колодки находящиеся до счетчиков, должны иметь техническую возможность для опломбирования. Все шины и механические соединения, находящиеся до измерительных трансформаторов тока, должны быть закрыты изоляционными панелями с возможностью их опломбирования.

Сечение и длины проводов и кабелей в цепях напряжения приборов учета должны обеспечивать потери напряжения в этих цепях не более 0,25% номинального напряжения

Вторичные цепи измерительных трансформаторов должны быть нагружены в соответствии с требованиями ГОСТ 7746-2001 и ГОСТ 198-2001. В случае, если вторичные цепи измерительных трансформаторов нагружены менее допустимых значений – должны быть установлены соответствующие догрузочные резисторы.

4. Требования к сдаче приборов учета в эксплуатацию.

При допуске прибора учет в эксплуатацию, потребителю необходимо обеспечить соответствие номиналов трансформаторов тока фактической нагрузке.
Коэффициент трансформации трансформаторов тока должен удовлетворять условию, что при максимальной нагрузке присоединения ток во второй обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% от его номинального тока, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%.

Для унификации типов интерфейсов, во избежание потери или искажения коммерческой информации об электропотреблении и выхода из строя приборов учета, типы приборов учета на объекте применять только одного завода-изготовителя с одинаковым типом интерфейса.

5.Мероприятия выполняемые заявителем:

5.1. Во ВРУ-0,4 жилых домов:

Установить измерительные комплексы (счетчик, измерительные трансформаторы тока

- специальные испытательные блоки (испытательные коробки) – далее ИК):

  - на вводах во ВРУ-0,4 кВ МКД (расчетные ИК);

  - на отходящих линиях 0,4 кВ на общедомовую нагрузку (контрольные ИК);

  - отдельные измерительные трансформаторы тока для учета классом точности не хуже 0,5S в трех фазах.

5.2. Квартирный учет:

Установить счетчики и ИК на вводе в каждую квартиру в щитках электроснабжения квартир.

5.3. Функциональные и технические характеристики счетчика (кроме однотарифного)

должны обеспечивать учет потребляемой электроэнергии в соответстви и с выбранным заявителем тарифным расписанием:

- одноставочный тариф – однотарифный счетчик;

- тариф, дифференцированный по зонам суток – многотарифный счетчик. Допускается использование многотарифного счетчика запрограммированного

в однотарифном режиме для расчета по одноставочному тарифу.

5.4. Предусмотреть прокладку информационной магистрали от всех электросчетчиков до шкафа сбора информации об электропотреблении.

Выбор каналов связи информационной магистрали определить на этапе проектирования системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных.

Примечание:

  - Тарифы на электроэнергию, в зависимости от места нахождения точки присоединения, устанавливаются Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, информацию о тарифах можно получить на сайте и в клиентских офисах энергосбытовой компании, с которой в дальнейшем будет заключаться договор энергоснабжения.

- До выполнения строительно-монтажных работ необходимо разработать проекты на установку ИК на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД, в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.

  - Проект должен быть выполнен специализированной организацией, отвечающей требован иям установленным законодательством Российской Федерации для выполнения данного вида работ

- Проектная и эксплуатационная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих:

- Единой системы конструкторской документации ЕСКД;

- ГОСТ 34.201-89, 34.602-89, 34.601-90, 34.603-92 - Комплекс стандартов на автоматизированные системы (при создании автоматизированной системы учета);

- ГОСТ 7746-2001, ГОСТ 1983-2001, ГОСТ Р 52320 -2005, ГОСТ Р 52322 -2005, ГОСТ Р 52323 - 2005, ГОСТ Р 52425-2005.

  - Проектные и эксплуатационные документы, в части учета электрической энергии, должны быть согласованы в ООО «ГЭСК» - электронная копия проекта передана в ООО «ГЭСК».

6. При необходимости обеспечения передачи данных с приборов учета на сервер АИИС КУЭ ООО «ГЭСК» типы оборудования и способ передачи данных определить проектом. Передача данных с приборов учёта, установленных на объектах ООО «ГЭСК» должна осуществляться через сеть передачи данных ООО «ГЭСК». Возможность передачи информации должна быть обеспечена со всех уровней системы учета.

Вариант 6

(до 5 МВт, точка присоединения на РТП (КТП) ООО «ГЭСК)

Поясняющий рисунок к варианту 6.

РТП (КТП)

ООО «ГЭСК»

яч. 6-10 кВ	яч. 6-20 кВ

Место установки

расчетных счетчиков

| 6-10 кВ | 6-10 кВ |  |
| --- | --- | --- |
| ТП (РТП) 6-10 кВ | Точка |  |
|  | присоединения |  |
| заявителя |  |  |
| 6-10 кВ |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |

Типовое техническое решение по организации учета электрической энергии. Мероприятий, выполняемых заявителем в части учета электрической энергии, нет.

Вариант 7

(до 5 МВт, точка присоединения на РП (РТП) при опосредованном подключении субабонентов)

Поясняющий рисунок к варианту 7.

|  | РП (РТП) ООО «ГЭСК» 6-10 кВ |  |
| --- | --- | --- |
| яч. 6-10 кВ | яч. 6-10 кВ |
|  | 6-10 кВ |  | 6-10 кВ |
|  | РП (РТП) 6-10 кВ |
|  | заявителя |  |
| 6-20 кВ |  |  |
| 0,4 кВ |  |  | 0,4 кВ |
| Субабонент | Субабонент | Субабонент |
| 0,4 кВ | 6-20 кВ | 0,4 кВ |

Место установки

расчетных счетчиков

Точка присоединения

заявителя

Место установки

расчетных счетчиков

Точки присоединения

субабонентов

Место установки

расчетных счетчиков

Типовое техническое решение по организации учета электрической энергии.

- Общие технические требования по организации учета электрической энергии

1.1. Использовать прибор учета (счетчик), измерительные трансформаторы (при наличии),  допущенные к применению в РФ для расчетного учета потребляемой электрической энергии.

1.2. Для защиты от несанкционированного доступа и исключения возможности

искажения результатов измерений должна быть предусмотрена возможность пломбирования исключающего доступ к контактам цепей измерения:

1.2.1. Аппаратов защиты от короткого замыкания, устанавливаемых перед счетчиком

(до измерительных трансформаторов тока – при наличии), фальшпанелей закрывающих доступ к контактам.

1.2.2. Крышки зажимов счетчика.

1.2.3. Измерительных трансформаторов тока, напряжения (при наличии) и специального испытательного блока (испытательной коробки) - при подключении счетчика через трансформаторы тока.

1.3. Для учета электрической энергии использовать счетчик класса точности:

1.3.1. На напряжении 0,4 кВ - класса точности не хуже 1,0:

При максимальной мощности энергопринимающих устройств субабонента, исходя из заявки и отсутствии технологических ограничений электроснабжения:

- до 5 кВт включительно – однофазный счетчик непосредственного включения;

- от 5 до 15 кВт включительно – однофазный или трехфазный счетчик непосредственного включения;

- свыше 15 до 35 кВт включительно – трехфазный счетчик непосредственного включения;

- свыше 35 кВт, при расчетной нагрузке, когда измеряемый ток превышает 60 А -

трехфазный счетчик трансформаторного включения, отдельные измерительные

трансформаторы тока классом точности не хуже	0,5S в трех фазах и специальные

испытательные блоки (испытательные коробки).

1.3.2. На напряжении 6-10 кВ:

- трехфазный счетчик трансформаторного включения, отдельные измерительные

трансформаторы тока классом точности не хуже 0,5S в трех фазах, трансформаторы напряжения классом точности не хуже 0,5, с защитой вторичных цепей напряжения и специальные испытательные блоки (испытательные коробки).

При максимальной мощности энергопринимающих устройств субабонента, исходя из заявки и отсутствии технологических ограничений электроснабжения:

- менее 670 кВт – класса точности не хуже 1,0:

- не менее 670 кВт – класса точности не хуже 0 ,5S/1,0, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более или включенные в систему учета.

1.4. Функциональные и технические характеристики счетчика (кроме однотарифного) должны обеспечивать учет потребляемой электроэнергии в соответствии с выбранным заявителем тарифным расписанием:

- одноставочный тариф – однотарифный счетчик;

- тариф, дифференцированный по зонам суток – многотарифный счетчик или в составе автоматизированной системы.

Допускается использование многотарифного счетчика запрограммированного в однотарифном режиме для расчета по одноставочному тарифу.

2. Требования к месту установки.

Приборы учета (измерительный комплекс) подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов  электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности, расчетный прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности электрических сетей (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4.05.2012 г.). В этом случае, объем принятой в электрические сети (отпущенной из электрических сетей) электрической энергии корректируется с учетом величины нормативных потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности электрических сетей до места установки прибора учета.

Приборы учета должны устанавливаться в шкафах, камерах, комплектных распределительных устройствах, на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.

При установки приборов учета вне помещений (фасаде здания и т.д.) счетчик электрической энергии подлежит установке в отдельном запирающемся шкафу наружной установки со степенью защиты от проникновения воды и посторонних предметов соответствующий IP 54 ГОСТ 14254-96.

Не разрешается устанавливать счетчики в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40°С, а также в помещениях с агрессивными средами.

Высота от пола до коробки зажимов электросчетчика должна быть в пределах 0,8-1,7 м.

В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц, для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата (ПУЭ п.1.5.30).

3. Требования к монтажу и схемам включения.

В соответствии с ПУЭ 6 и 7 издания, в том числе  Глава 1.5., Глава 1.7., Раздел 3,  Глава 7.1.  все вводные автоматы, рубильники, клеммные и переходные колодки находящиеся до счетчиков, должны иметь техническую возможность для опломбирования. Все шины и механические соединения, находящиеся до измерительных трансформаторов тока, должны быть закрыты изоляционными панелями с возможностью их опломбирования.

Сечение и длины проводов и кабелей в цепях напряжения приборов учета должны обеспечивать потери напряжения в этих цепях не более 0,25% номинального напряжения

Вторичные цепи измерительных трансформаторов должны быть нагружены в соответствии с требованиями ГОСТ 7746-2001 и ГОСТ 198-2001. В случае, если вторичные цепи измерительных трансформаторов нагружены менее допустимых значений – должны быть установлены соответствующие догрузочные резисторы.

4. Требования к сдаче приборов учета в эксплуатацию.

При допуске прибора учет в эксплуатацию, потребителю необходимо обеспечить соответствие номиналов трансформаторов тока фактической нагрузке.
Коэффициент трансформации трансформаторов тока должен удовлетворять условию, что при максимальной нагрузке присоединения ток во второй обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% от его номинального тока, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%.

Для унификации типов интерфейсов, во избежание потери или искажения коммерческой информации об электропотреблении и выхода из строя приборов учета, типы приборов учета на объекте применять только одного завода-изготовителя с одинаковым типом интерфейса.

5. Мероприятия выполняемые субабонентом.

5.1. На РП (РТП, ТП) №____:

Установить измерительные комплексы (счетчик, и змерительные трансформаторы и специальные испытательные блоки (испытательные коробки) – далее ИК) на отходящих линиях 6-10 кВ, 0,4 кВ к субабонентам (расчетные ИК).

Примечание:

1. Тарифы на электроэнергию, в зависимости от места нахождения точки присоединения, устанавливаются Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, информацию о тарифах можно получить на сайте и в клиентских офисах энергосбытовой компании, с которой в дальнейшем будет заключаться договор энергоснабжения.

2. До выполнения строительно-монтажных работ необходимо разработать проекты на установку ИК на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД, в случае, если в соответствии сзаконодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.

3. Проект должен быть выполнен специализированной организацией, отвечающей требованиям

установленным законодательством Российской Федерации для выполнения данного вида работ

4. Проектная и эксплуатационная документация должна быть выполне на в соответствии с требованиями действующих:

-    Единой системы конструкторской документации ЕСКД;

- ГОСТ 34.201-89, 34.602-89, 34.601-90, 34.603-92 - Комплекс стандартов на автоматизированные системы (при создании автоматизированной системы учета);

- ГОСТ 7746-2001, ГОСТ 1983-2001, ГОСТ Р 52320 -2005, ГОСТ Р 52322 -2005, ГОСТ Р 52323 - 2005, ГОСТ Р 52425-2005.

  - Проектные и эксплуатационные документы, в части учета электрической энергии, должны быть согласованы в ООО «ГЭСК» - электронная копия проекта передана в ООО «ГЭСК».

6. При необходимости обеспечения передачи данных с приборов учета на сервер АИИС КУЭ ООО «ГЭСК» типы оборудования и способ передачи данных определить проектом. Передача

данных с приборов учёта, установленных на объектах ООО «ГЭСК» должна осуществляться через сеть передачи данных ООО «ГЭСК». Возможность передачи информации должна быть обеспечена со всех уровней системы учета.

|  |  | Вариант 8. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (до 670 кВт, точка присоединения на отпайке от ЛЭП 6-10 кВ, |  |
|  |  | КРН ООО «ГЭСК») |  |  |
|  | Поясняющий рисунок к варианту 8. |  |  |
| РП (РТП) |  |  |  |  |  |
| ООО «ГЭСК» | КРН ООО | 6-10 кВ | КРН ООО |  |  |
| 6-10 кВ | «ГЭСК» |  | «ГЭСК» |  |  |
| Место установки | 6-10 кВ | 6-10 кВ |  |  |
|  |  |  |  | Точка |  |
| расчетных |  | ТП (РТП) 6-10 кВ |  |  |
|  |  |  | присоединения |  |
| счетчиков |  | заявителя |  |  |
|  |  | 6-10 кВ |  |  |  |
|  |  | 0,4 кВ |  |  |  |

Типовое техническое решение по организации учета электрической энергии.

Мероприятий, выполняемых заявителем в части учета электрической энергии, нет.

|  | Вариант 9. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (до 670 кВт, точка присоединения на отпайке от ЛЭП 6-10 кВ |  |
|  | КРН заявителя) |  |  |
|  | Поясняющий рисунок к варианту 9. |  |
| РП (РТП) |  |  |  |  |
| ООО «ГЭСК» | КРН | 6-10 кВ | КРН |  |
| 6-10 кВ | заявителя |  | заявителя |  |
| Место установки | 6-10 кВ | 6-10 кВ |  |
|  | ТП (РТП) 6-10 кВ | Точка |  |
| расчетных |  | присоединения |  |
|  |  | заявителя |  |  |
| счетчиков |  |  |  |  |
|  |  | 6-10 кВ |  |  |
|  |  | 0,4 кВ |  |  |

Типовое техническое решение по организации учета электрической энергии.

- Общие технические требования по организации учета электрической энергии

1.1. Использовать прибор учета (счетчик), измерительные трансформаторы (при наличии), допущенные к применению в РФ для расчетного учета потребляемой электрической энергии.

1.2. Для защиты от несанкционированного доступа и исключения возможности

искажения результатов измерений должна быть предусмотрена возможность пломбирования исключающего доступ к контактам цепей измерения:

1.2.1. Аппарата защиты от короткого замыкания, устанавливаемого в шкафу перед счетчиком (фальшпанели закрывающей доступ к контактам) и вторичных цепей напряжения измерительных трансформатора напряжения.

1.2.2. Крышки зажимов счетчика

1.2.3. Измерительных трансформаторов тока, напряжения и специального

испытательного блока (испытательной коробки) - при подключении счетчика через трансформаторы тока.

1.3. При максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя (исходя из заявки заявителя и отсутствии технологических ограничений электроснабжения), для учета электрической энергии использовать трехфазный счетчик трансформаторного включения

класса точности не хуже	1,0, отдельные измерительные трансформаторы тока классом

точности не хуже 0,5 S в трех фазах, трансформаторы напряжения классом точности не хуже 0,5, с защитой вторичных цепей напряжения и специальные испытательные блоки (испытательные коробки).

1.4. Функциональные и технические характеристики счетчика (кроме однотарифного) должны обеспечивать учет потребляемой электроэнергии в соответствии с выбранным заявителем тарифным расписанием:

- одноставочный тариф – однотарифный счетчик;

- тариф, дифференцированный по зонам суток – многотарифный счетчик или в составе автоматизированной системы.

Допускается использование многотарифного счетчика запрограммированного в однотарифном режиме для расчета по одноставочному тарифу.

2. Требования к месту установки.

Приборы учета (измерительный комплекс) подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов  электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности, расчетный прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности электрических сетей (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4.05.2012 г.). В этом случае, объем принятой в электрические сети (отпущенной из электрических сетей) электрической энергии корректируется с учетом величины нормативных потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности электрических сетей до места установки прибора учета.

Приборы учета должны устанавливаться в шкафах, камерах, комплектных распределительных устройствах, на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.

При установки приборов учета вне помещений (фасаде здания и т.д.) счетчик электрической энергии подлежит установке в отдельном запирающемся шкафу наружной установки со степенью защиты от проникновения воды и посторонних предметов соответствующий IP 54 ГОСТ 14254-96.

Не разрешается устанавливать счетчики в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40°С, а также в помещениях с агрессивными средами.

Высота от пола до коробки зажимов электросчетчика должна быть в пределах 0,8-1,7 м.

3. Требования к монтажу и схемам включения.

В соответствии с ПУЭ 6 и 7 издания, в том числе  Глава 1.5., Глава 1.7., Раздел 3,  Глава 7.1.  все вводные автоматы, рубильники, клеммные и переходные колодки находящиеся до счетчиков, должны иметь техническую возможность для опломбирования. Все шины и механические соединения, находящиеся до измерительных трансформаторов тока, должны быть закрыты изоляционными панелями с возможностью их опломбирования.

Сечение и длины проводов и кабелей в цепях напряжения приборов учета должны обеспечивать потери напряжения в этих цепях не более 0,25% номинального напряжения

Вторичные цепи измерительных трансформаторов должны быть нагружены в соответствии с требованиями ГОСТ 7746-2001 и ГОСТ 198-2001. В случае, если вторичные цепи измерительных трансформаторов нагружены менее допустимых значений – должны быть установлены соответствующие догрузочные резисторы.

4. Требования к сдаче приборов учета в эксплуатацию.

При допуске прибора учет в эксплуатацию, потребителю необходимо обеспечить соответствие номиналов трансформаторов тока фактической нагрузке.
Коэффициент трансформации трансформаторов тока должен удовлетворять условию, что при максимальной нагрузке присоединения ток во второй обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% от его номинального тока, а при минимальной рабочей нагрузке –

не менее 5%.

Для унификации типов интерфейсов, во избежание потери или искажения коммерческой информации об электропотреблении и выхода из строя приборов учета, типы приборов учета на объекте применять только одного завода-изготовителя с одинаковым типом интерфейса.

5. Мероприятия выполняемые Заявителем.

5.1. В КРН №____, КРН №____

Установить измерительные комплексы (счетчик, измерительные трансформаторы и специальные испытательные блоки (испытательные коробки) – далее ИК) на вводах 6 -10 кВ (расчетные ИК).

Примечание:

1. Тарифы на электроэнергию, в зависимости от	места нахождения точки присоединения,

устанавливаются Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, информацию о тарифах можно получить на сайте и в клиентских офисах энергосбытовой компании, с которой в дальнейшем будет заключаться договор энергоснабжения.

- До выполнения строительно-монтажных работ необходимо разработать проекты на установку ИК на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД, в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.

  - Проект должен быть выполнен специализированной организацией, отвечающей требованиям

установленным законодательством Российской Федерации для выполнения данного вида работ

4. Проектная и эксплуатационная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих:

- Единой системы конструкторской документации ЕСКД;

- ГОСТ 34.201-89, 34.602-89, 34.601-90, 34.603-92 - Комплекс стандартов на автоматизированные системы (при создании автоматизированной системы учета);

- ГОСТ 7746-2001, ГОСТ 1983-2001, ГОСТ Р 52320 -2005, ГОСТ Р 52322 -2005, ГОСТ Р 52323 - 2005, ГОСТ Р 52425-2005.

  - Проектные и эксплуатационные документы, в части учета электрической энергии, должны быть согласованы в ООО «ГЭСК» - электронная копия проекта передана в ООО «ГЭСК».

6. При необходимости обеспечения передачи данных с приборов учета на сервер АИИС КУЭ ООО «ГЭСК» типы оборудования и способ передачи данных определить проектом. Передача

данных с приборов учёта, установленных на объектах ООО «ГЭСК» должна осуществляться через сеть передачи данных ООО «ГЭСК». Возможность передачи информации должна быть обеспечена со всех уровней системы учета.

Вариант 10

(до 670 кВт, точка присоединения на отпайке от ВЛ 6-10 кВ,

ПКУ ООО «ГЭСК»)

Поясняющий рисунок к варианту 10.

РП (РТП)

ООО «ГЭСК»

6-10 кВ

6-10 кВ

Место установки

расчетного счетчика

| Точка | ТП 6-10/0,4 кВ заявителя |
| --- | --- |
| присоединения |  |

(Пункта коммерческого учета ООО «ГЭСК»)

Типовое техническое решение по организации учета электрической энергии.

Мероприятий, выполняемых заявителем в части учета электрической энергии, нет.

Вариант 11.

(до 670 кВт, точка присоединения на отпайке от ВЛ 6-10 кВ,

ПКУ заявителя)

Поясняющий рисунок к варианту 11.

РП (РТП)

ООО «ГЭСК»

6-10 кВ

6-10 кВ

Место установки

расчетного счетчика

| Точка присоединения | ТП 6-10/0,4 кВ |
| --- | --- |
| присоединения | заявителя |
|  | Электроустановка 6-10 кВ |

(Пункта коммерческого учета заявителя)

Типовое техническое решение по организации учета электрической энергии.

- Общие технические требования по организации учета электрической энергии

1.1. Использовать приборы учета (счетчики), измерительные трансформаторы (при наличии), допущенные к применению в РФ для расчетного учета потребляемой электрической энергии.

1.2. Для защиты от несанкционированного доступа и исключения возможности

искажения результатов измерений должна быть предусмотрена возможность пломбирования исключающего доступ к контактам цепей измерения:

1.2.1. Аппарата защиты от короткого замыкания, устанавливаемого в шкафу перед счетчиком (фальшпанели закрывающей доступ к контактам) и цепей напряжения трансформатора напряжения.

1.2.2. Крышки зажимов счетчика.

1.2.3. Измерительных трансформаторов тока, напряжения и специального испытательного блока (испытательной коробки).

1.3. Исходя из заявки заявителя и отсутствии технологических ограничений электроснабжения, при максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя менее 670 кВт, для учета электрической энергии использовать трехфазный счетчик трансформаторного включения класса точности не хуже 1,0, отдельные измерительные трансформаторы тока классом точности не хуже 0,5 в трех фазах, трансформаторы напряжения классом точности не хуже 0,5, с защитой вторичных цепей напряжения и специальные испытательные блоки (испытательные коробки).

1.4. Функциональные и технические характеристики счетчика (кроме однотарифного)

должны обеспечивать учет потребляемой электроэнергии в соответствии с выбранным

заявителем тарифным расписанием:

- одноставочный тариф – однотарифный счетчик;

- тариф, дифференцированный по зонам суток – многотарифный счетчик или в составе автоматизированной системы.

Допускается использование многотарифного счетчика запрограммированного в

однотарифном режиме для расчета по одноставочному тарифу.

2. Требования к месту установки.

Приборы учета (измерительный комплекс) подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов  электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности, расчетный прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности электрических сетей (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4.05.2012 г.). В этом случае, объем принятой в электрические сети (отпущенной из электрических сетей) электрической энергии корректируется с учетом величины нормативных потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности электрических сетей до места установки прибора учета.

Приборы учета должны устанавливаться в шкафах, камерах, комплектных распределительных устройствах, на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.

При установки приборов учета вне помещений (фасаде здания и т.д.) счетчик электрической энергии подлежит установке в отдельном запирающемся шкафу наружной установки со степенью защиты от проникновения воды и посторонних предметов соответствующий IP 54 ГОСТ 14254-96.

Не разрешается устанавливать счетчики в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40°С, а также в помещениях с агрессивными средами.

Высота от пола до коробки зажимов электросчетчика должна быть в пределах 0,8-1,7 м.

3. Требования к монтажу и схемам включения.

В соответствии с ПУЭ 6 и 7 издания, в том числе  Глава 1.5., Глава 1.7., Раздел 3,  Глава 7.1.  все вводные автоматы, рубильники, клеммные и переходные колодки находящиеся до счетчиков, должны иметь техническую возможность для опломбирования. Все шины и механические соединения, находящиеся до измерительных трансформаторов тока, должны быть закрыты изоляционными панелями с возможностью их опломбирования.

Сечение и длины проводов и кабелей в цепях напряжения приборов учета должны обеспечивать потери напряжения в этих цепях не более 0,25% номинального напряжения

Вторичные цепи измерительных трансформаторов должны быть нагружены в соответствии с требованиями ГОСТ 7746-2001 и ГОСТ 198-2001. В случае, если вторичные цепи измерительных трансформаторов нагружены менее допустимых значений – должны быть установлены соответствующие догрузочные резисторы.

4. Требования к сдаче приборов учета в эксплуатацию.

При допуске прибора учет в эксплуатацию, потребителю необходимо обеспечить соответствие номиналов трансформаторов тока фактической нагрузке.
Коэффициент трансформации трансформаторов тока должен удовлетворять условию, что при максимальной нагрузке присоединения ток во второй обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% от его номинального тока, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%.

Для унификации типов интерфейсов, во избежание потери или искажения коммерческой информации об электропотреблении и выхода из строя приборов учета, типы приборов учета на объекте применять только одного завода-изготовителя с одинаковым типом интерфейса.

5.  Мероприятия, выполняемые Заявителем.

5.1. Установить на отпайке ВЛ 6-10 кВ пункт коммерческого учета (ПКУ)

(расчетный ИК – счетчик, измерительные трансформаторы и специальные испытательные блоки (испытательные коробки).

5.2. В состав ИК должны входить:

- статический счётчик класса точности не хуже 1,0

- отдельные трансформаторы тока классом точности не хуже 0,5 в трех фазах;

- трансформаторы напряжения класса точности не хуже 0,5.

- специальные испытательные блоки (испытательные коробки).

Примечание:

  - Тарифы на электроэнергию, в зависимости от места нахождения точки присоединения, устанавливаются Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, информацию о тарифах можно получить на сайте и в клиентских офисах энергосбытовой компании, с которой в дальнейшем будет заключаться договор энергоснабжения.

- До выполнения строительно-монтажных работ необходимо разработать проекты на установку ИК на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД, в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.

  - Проект должен быть выполнен специализированной организацией, отвечающей требованиям установленным законодательством Российской Федерации для выполнения данного вида работ

- Проектная и эксплуатационная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих:

- Единой системы конструкторской документации ЕСКД;

- ГОСТ 34.201-89, 34.602-89, 34.601-90, 34.603-92 - Комплекс стандартов на автоматизированные системы (при создании автоматизированной системы учета);

- ГОСТ 7746-2001, ГОСТ 1983-2001, ГОСТ Р 52320 -2005, ГОСТ Р 52322 -2005, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ Р 52425-2005.

- Проектные и эксплуатационные документы, в части учета электрической энергии, должны быть согласованы в ООО «ГЭСК» - электронная копия проекта передана в ООО «ГЭСК».

6. При необходимости обеспечения передачи данных с приборов учета на сервер АИИС КУЭ ООО «ГЭСК» типы оборудования и способ передачи данных определить проектом. Передача

данных с приборов учёта, установленных на объектах ООО «ГЭСК» должна осуществляться через сеть передачи данных ООО «ГЭСК». Возможность передачи информации должна быть обеспечена со всех уровней системы учета.

Вариант 12.

(до 5 МВт, точка присоединения в РТП (КТП) ООО «ГЭСК»,

учет на РТП (ТП) заявителя)

Поясняющий рисунок к варианту 12.

РТП (КТП)

ООО «ГЭСК»

яч. 6-10 кВ	яч. 6-10 кВ

Точка

присоединения

| 6-10 кВ | 6-10 кВ |
| --- | --- |
| РТП (ТП) 6-10 кВ |  |
| заявителя |  |
| 6-10 кВ |  |
| 0,4 кВ |  |

Место установки расчетных

счетчиков

(при наличии ТН-6-10 кВ на уровне 6-10 кВ, при отсутствии ТН - на уровне 0,4 кВ)

Типовое техническое решение по организации учета электрической энергии.

- Общие технические требования по организации учета электрической энергии

1.1. Использовать приборы учета (счетчики), измерительные трансформаторы (при наличии), допущенные к применению в РФ для расчетного учета потребляемой электрической энергии.

1.2. Для защиты от несанкционированного доступа и исключения возможности искажения результатов измерений должна быть предусмотрена возможность пломбирования исключающего доступ к контактам цепей измерения:

1.2.1. Аппаратов защиты от короткого замыкания, устанавливаемых перед счетчиком

(до измерительных трансформаторов тока – при наличии), фальшпанелей закрывающих

доступ к контактам.

1.2.2. Крышки зажимов счетчика

1.2.3. Крышки зажимов вторичной обмотки измерительных трансформаторов тока,

напряжения (при наличии) и специального испытательного блока (испытательной коробки)	-

при подключении счетчика через трансформаторы тока.

1.3. Для учета электрической энергии использовать счетчик класса точности:

1.3.1. На напряжении 0,4 кВ – класса точности не хуже 1,0:

При максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя, исходя	из

заявки заявителя и отсутствии технологических ограничений электроснабжения:

- до 5 кВт включительно – однофазный счетчик непосредственного включения;

- от 5 до 15 кВт включительно – однофазный или трехфазный счетчик непосредственного включения;

- свыше 15 до 35 кВт включительно – трехфазный счетчик непосредственного включения;

- свыше 35 кВт, при расчетной нагрузке, когда измеряемый ток превышает 60 А	-

трехфазный счетчик трансформаторного включения, отдельные измерительные

трансформаторы тока классом	точности не хуже	0,5S	в трех фазах и специальные

испытательные блоки (испытательные коробки).

1.3.2. На напряжении 6-10 кВ:

- трехфазный счетчик трансформаторного включения, отдельные измерительные

трансформаторы тока классом точности не хуже 0,5 S в трех фазах, трансформаторы напряжения классом точности не хуже 0,5, с защитой вторичных цепей напряжения и специальные испытательные блоки (испытательные коробки).

При максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя (исходя из заявки заявителя):

- менее 670 кВт – класса точности не хуже 1,0:

- не менее 670 кВт – класса точности не хуже 0,5 S/1,0, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более или включенные в систему учета.

1.4. Функциональные и технические характеристики счетчика (кроме однотарифного) должны обеспечивать учет потребляемой электроэнергии в соответствии с выбранным заявителем тарифным расписанием:

- одноставочный тариф – однотарифный счетчик;

- тариф, дифференцированный по зонам суток – многотарифный счетчик или в составе автоматизированной системы.

Допускается использование многотарифного счетчика запрограммированного в однотарифном режиме для расчета по одноставочному тарифу.

2. Требования к месту установки.

Приборы учета (измерительный комплекс) подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов  электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности, расчетный прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности электрических сетей (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4.05.2012 г.). В этом случае, объем принятой в электрические сети (отпущенной из электрических сетей) электрической энергии корректируется с учетом величины нормативных потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности электрических сетей до места установки прибора учета.

Приборы учета должны устанавливаться в шкафах, камерах, комплектных распределительных устройствах, на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.

При установки приборов учета вне помещений (фасаде здания и т.д.) счетчик электрической энергии подлежит установке в отдельном запирающемся шкафу наружной установки со степенью защиты от проникновения воды и посторонних предметов соответствующий IP 54 ГОСТ 14254-96.

Не разрешается устанавливать счетчики в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40°С, а также в помещениях с агрессивными средами.

Высота от пола до коробки зажимов электросчетчика должна быть в пределах 0,8-1,7 м.

3. Требования к монтажу и схемам включения.

В соответствии с ПУЭ 6 и 7 издания, в том числе  Глава 1.5., Глава 1.7., Раздел 3,  Глава 7.1.  все вводные автоматы, рубильники, клеммные и переходные колодки находящиеся до счетчиков, должны иметь техническую возможность для опломбирования. Все шины и механические соединения, находящиеся до измерительных трансформаторов тока, должны быть закрыты изоляционными панелями с возможностью их опломбирования.

Сечение и длины проводов и кабелей в цепях напряжения приборов учета должны обеспечивать потери напряжения в этих цепях не более 0,25% номинального напряжения

Вторичные цепи измерительных трансформаторов должны быть нагружены в соответствии с требованиями ГОСТ 7746-2001 и ГОСТ 198-2001. В случае, если вторичные цепи измерительных трансформаторов нагружены менее допустимых значений – должны быть установлены соответствующие догрузочные резисторы.

4. Требования к сдаче приборов учета в эксплуатацию.

При допуске прибора учет в эксплуатацию, потребителю необходимо обеспечить соответствие номиналов трансформаторов тока фактической нагрузке.
Коэффициент трансформации трансформаторов тока должен удовлетворять условию, что при максимальной нагрузке присоединения ток во второй обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% от его номинального тока, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%.

Для унификации типов интерфейсов, во избежание потери или искажения коммерческой информации об электропотреблении и выхода из строя приборов учета, типы приборов учета на объекте применять только одного завода-изготовителя с одинаковым типом интерфейса.

5.  Мероприятия, выполняемые Заявителем.

На ТП, РТП №____ :

Установить измерительные комплексы (счетчик, измерительные трансформаторы и специальные испытательные блоки (испытательные коробки) – далее ИК) на вводе в ТП №___

на стороне 6 -10 кВ при наличии измерительных трансформаторов напряжения (ТН 6 -10 кВ) или на стороне 0,4 кВ при отсутствии ТН 6-10 кВ.

Примечание:

1.Тарифы на электроэнергию, в зависимости от места нахождения точки присоединения, устанавливаются Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, информацию о тарифах можно получить на сайте и в клиентских офисах энергосбытовой компании, с которой в дальнейшем будет заключаться договор энергоснабжения.

2. До выполнения строительно-монтажных работ необходимо разработать проекты на установку ИК на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД, в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.

3. Проект должен быть выполнен специализированной организацией, отвечающей требованиям установленным законодательством Российской Федерации для выполнения данного вида работ

4. Проектная и эксплуатационная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих:

- Единой системы конструкторской документации ЕСКД;

- ГОСТ 34.201-89, 34.602-89, 34.601-90, 34.603-92 - Комплекс стандартов на автоматизированные системы (при создании автоматизированной системы учета);

- ГОСТ 7746-2001, ГОСТ 1983-2001, ГОСТ Р 52320 -2005, ГОСТ Р 52322 -2005, ГОСТ Р 52323 - 2005, ГОСТ Р 52425-2005.

  - Проектные и эксплуатационные документы, в части учета электрической энергии, должны быть согласованы в ООО «ГЭСК» - электронная копия проекта передана в ООО «ГЭСК».

6. При необходимости обеспечения передачи данных с приборов учета на сервер АИИС КУЭ ООО «ГЭСК» типы оборудования и способ передачи данных определить проектом.  Передача

данных с приборов учёта, установленных на объектах ООО «ГЭСК» должна осуществляться через сеть передачи данных ООО «ГЭСК». Возможность передачи информации должна быть обеспечена со всех уровней системы учета.

Вариант 13.

(до 670 кВт, точка присоединения в ТП (КТП) ООО «ГЭСК»,

учет во ВРУ-0,4 кВ заявителя)

Поясняющий рисунок к варианту 13.

ТП (РТП)

ООО «ГЭСК

0,4 кВ

РУ-0,4 кВ                                                                                    Точка

присоединения

ВРУ 0,4 кВ

заявителя                                                                                                     Место установки

расчетного

счетчика

Типовое техническое решение по организации учета электрической энергии.

- Общие технические требования по организации учета электрической энергии:

1.1. Использовать приборы учета (счетчики), измерительные трансформаторы тока (при наличии), допущенные к применению в РФ для расчетного учета потребляемой электрической энергии.

1.2. Для защиты от несанкционированного доступ а и исключения возможности искажения результатов измерений должна быть предусмотрена возможность пломбирования исключающего доступ к контактам цепей измерения:

1.2.1. Аппарата защиты от короткого замыкания, устанавливаемого в шкафу перед

счетчиком (до измерительных трансформаторов тока – при наличии), фальшпанели закрывающей доступ к контактам к контактам цепей измерения:

1.2.2. Крышки зажимов счетчика

1.2.3. Крышки вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока и специального испытательного блока (испытательной коробки) - при подключении счетчика через трансформаторы тока.

1.3. Для учета электрической энергии использовать счетчик класса точности – класса точности не хуже 1,0.

При максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя, исходя из заявки заявителя и отсутствии технологических ограничений электроснабжения:

  - до 5 кВт включительно – однофазный счетчик непосредственного включения;

  - от 5 до 15 кВт включительно – однофазный или трехфазный счетчик непосредственного включения;

  - свыше 15 до 35 кВт включительно – трехфазный счетчик непосредственного включения;

  - свыше 35 до 670 кВт, при расчетной нагрузке, когда измеряемый ток превышает

60 А;

- трехфазный счетчик трансформаторного включения, отдельные измерительные

трансформаторы тока клас сом точности не хуже 0,5 в трех фазах и специальные испытательные блоки (испытательные коробки).

Функциональные и технические характеристики счетчика (кроме однотарифного) должны обеспечивать учет потребляемой электроэнергии в соответствии с выбранным заявителем тарифным расписанием:

- одноставочный тариф – однотарифный счетчик;

- тариф, дифференцированный по зонам суток – многотарифный счетчик. Допускается использование многотарифного счетчика запрограммированного в однотарифном режиме для расчета по одноставочному тарифу.

2. Требования к месту установки.

Приборы учета (измерительный комплекс) подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов  электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности, расчетный прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности электрических сетей (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4.05.2012 г.). В этом случае, объем принятой в электрические сети (отпущенной из электрических сетей) электрической энергии корректируется с учетом величины нормативных потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности электрических сетей до места установки прибора учета.

Приборы учета должны устанавливаться в шкафах, камерах, комплектных распределительных устройствах, на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.

При установки приборов учета вне помещений (фасаде здания и т.д.) счетчик электрической энергии подлежит установке в отдельном запирающемся шкафу наружной установки со степенью защиты от проникновения воды и посторонних предметов соответствующий IP 54 ГОСТ 14254-96.

Не разрешается устанавливать счетчики в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40°С, а также в помещениях с агрессивными средами.

Высота от пола до коробки зажимов электросчетчика должна быть в пределах 0,8-1,7 м.

В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата (ПУЭ п.1.5.30).

3. Требования к монтажу и схемам включения.

В соответствии с ПУЭ 6 и 7 издания, в том числе  Глава 1.5., Глава 1.7., Раздел 3,  Глава 7.1.  все вводные автоматы, рубильники, клеммные и переходные колодки находящиеся до счетчиков, должны иметь техническую возможность для опломбирования. Все шины и механические соединения, находящиеся до измерительных трансформаторов тока, должны быть закрыты изоляционными панелями с возможностью их опломбирования.

Сечение и длины проводов и кабелей в цепях напряжения приборов учета должны обеспечивать потери напряжения в этих цепях не более 0,25% номинального напряжения

Вторичные цепи измерительных трансформаторов должны быть нагружены в соответствии с требованиями ГОСТ 7746-2001 и ГОСТ 198-2001. В случае, если вторичные цепи измерительных трансформаторов нагружены менее допустимых значений – должны быть установлены соответствующие догрузочные резисторы.

4. Требования к сдаче приборов учета в эксплуатацию.

При допуске прибора учет в эксплуатацию, потребителю необходимо обеспечить соответствие номиналов трансформаторов тока фактической нагрузке. Коэффициент трансформации трансформаторов тока должен удовлетворять условию, что при максимальной нагрузке присоединения ток во второй обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% от его номинального тока, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%.

Для унификации типов интерфейсов, во избежание потери или искажения коммерческой информации об электропотреблении и выхода из строя приборов учета, типы приборов учета на объекте применять только одного завода-изготовителя с одинаковым типом интерфейса.

5. Мероприятия выполняемые заявителем:

Установить на вводах в ВРУ-0,4 кВ (расчетные ИК) в составе:

- счетчик;

- измерительные трансформаторы тока в трех фазах и специальные испытательные

блоки (испытательные коробки) для счетчиков подключаемых через измерительные трансформаторы.

5.1. Функциональные и технические характеристики счетчика (кроме однотарифного) должны обеспечивать учет потребляемой электроэнергии в соответствии с выбранным заявителем тарифным расписанием:

- одноставочный тариф – однотарифный счетчик;

- тариф, дифференцированный по зонам суток – многотарифный счетчик. Допускается использование многотарифного счетчика запрограммированного в однотарифном режиме для расчета по одноставочному тарифу.

Примечание:

1.Тарифы на электроэнергию, в зависимости от места нахождения точки присоединения, устанавливаются Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, информацию о тарифах можно получить на сайте и в клиентских офисах энергосбытовой компании, с которой в дальнейшем будет заключаться договор энергоснабжения.

2. До выполнения строительно -монтажных работ необходимо разработать проекты на установку ИК на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД, в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.

3. Проект должен быть выполнен специализированной организацией, отвечающей требованиям установленным законодательством Российской Федерации для выполнения данного вида работ

4. Проектная и эксплуатационная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих:

- Единой системы конструкторской документации ЕСКД;

- ГОСТ 34.201-89, 34.602-89, 34.601-90, 34.603-92 - Комплекс стандартов на автоматизированные системы (при создании автоматизированной системы учета);

- ГОСТ 7746-2001, ГОСТ 1983-2001, ГОСТ Р 52320 -2005, ГОСТ Р 52322 -2005, ГОСТ Р 52323 - 2005, ГОСТ Р 52425-2005.

  - Проектные и эксплуатационные документы, в части учета электрической энергии, должны быть согласованы в ООО «ГЭСК» - электронная копия проекта передана в ООО «ГЭСК».

6. При необходимости обеспечения передачи данных с приборов учета на сервер АИИС КУЭ ООО «ГЭСК» типы оборудования и способ передачи данных определить проектом.  Передача

данных с приборов учёта, установленных на объектах ООО «ГЭСК» должна осуществляться через сеть передачи данных ООО «ГЭСК». Возможность передачи информации должна быть обеспечена со всех уровней системы учета

Схемы включения приборов учета.

В соответствии со схемой подключения все приборы учета разделяются на следующие типы:

– приборы учета прямого включения;

– приборы учета трансформаторного включения (с применением измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения). Схемы подключения указываются в паспортах электросчетчиков. Наиболее часто встречающиеся схемы представлены ниже:

Схема подключения однофазного электросчётчика:

Схема подключения трёхфазного электросчётчика прямого включения:

Схема подключения трёхфазного электросчётчика через трансформаторы тока: